# Załącznik nr 1d do SWZ

...................................., dnia ....................... 2025 r.

..............................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Parametry urządzeń do potwierdzenia przez Wykonawcę 
dla zadania pn.

„Budowa i rozbudowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW wraz z magazynami energii oraz jednym punktem ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie zaprojektuj i wybuduj”

| # Instalacje fotowoltaiczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 1. Oferowane panele fotowoltaiczne |  |  |
| # Nazwa producenta, model: |  |  |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty: # karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. # Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych, gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. |
| 1 | # Typ: monokrystaliczny N-type, bifacjalny |  |
| 2 | # Moc: Min. 590 Wp |  |
| 3 | # Sprawność modułu: # Min. 22,8 % |  |
| 4 | # temperaturowy współczynnik napięcia – nie gorszy niż -0,25 %/°C |  |
| 5 | # temperaturowy współczynnik mocy – nie gorszy niż -0,3%/°C |  |
| 6 | # gniazdo przyłączeniowe – min. IP68 |  |
| 7 | # fill factor - min. 78,84% # - należy podać sposób wyliczenia i wpisać parametr jeżeli nie został on określony w załączonych dokumentach |  |
| 8 | # odporność na obciążenie śniegiem – min. 5400Pa potwierdzona raportem z badań – test MQT16 zgodnie z normą IEC 61215 |  |
| 9 | # odporność na napór wiatru – # min. 2400Pa potwierdzona raportem z badań – test MQT16 zgodnie z normą IEC 61215 |  |
| 10 | # Maksymalne napięcie systemu: # min. 1500V |  |
| 11 | # maksymalna waga: max. 32,3 kg |  |
| 12 | # maksymalna powierzchnia: max. 3,12 m2 |  |
| 13 | # szerokość ramy # min. 30mm |  |
| 14 | # klasa palności modułu – A lub równoważna |  |
| 15 | # Certyfikat IEC 61215, 61730 lub równoważny |  |
| 16 | # Gwarancja liniowa: max. 1 % spadek po pierwszym roku, w każdym następnym do 30 roku – max 0,4% rocznie |  |
| 17 | # Gwarancja produktowa: # min. 20 lat |  |

| # 2. Oferowane falowniki hybrydowe – o mocy minimalnej 10kW, 12kW, 15kW i 20kW |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  |  |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty: # karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. # Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. |
| 1 | # liczba zasilanych faz – trzy fazy |  |
| 2 | # moc inwertera (W) – z zakresu 0,8<PDC(paneli)/PF falownika)<1,2 gdzie: # PDC – moc całkowita instalacji PV # PF – moc znamionowa falownika | # - |
| 3 | # liczba niezależnych MPPT – min. 2 |  |
| 4 | # Maksymalne napięcie wejściowe DC - min. 1000V |  |
| 6 | # Zakres napięcia MPPT: # zakres 200-900V # dopuszczalny szerszy zakres napięć |  |
| 7 | # Prąd na MPPT – # min. IMPP(STC) gdzie: # IMPP(STC) – parametr prądowy oferowanego modułu |  |
| 8 | # Sprawność maksymalna – min 98,0% |  |
| 9 | # Sprawność europejska – min. 97,6% |  |
| 10 | # możliwość współpracy z magazynem energii |  |
| 11 | # zasilanie awaryjne (rezerwowe) 400/230 V |  |
| 16 | # zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |  |
| 17 | # Złącza komunikacyjne: # RS485, Ethernet, Wifi |  |
| 18 | # portal internetowy - dedykowany portal internetowy producenta falowników umożliwiający podgląd pracy instalacji oraz archiwizowania danych |  |
| 19 | # stopień ochrony - min. IP65 |  |
| 20 | # certyfikat NC RFG oraz akceptacja falownika przez PTPIREE |  |
| 21 | # obsługa protokołu SunSpec |  |
| 22 | # system zarządzania energią w budynku - zintegrowany w falowniku system zarządzania pracą urządzeń zewnętrznych (bądź system bezprzewodowy typu mesh producenta falowników) w celu zwiększenia autokonsumpcji |  |
| 23 | # wbudowany wyświetlacz LCD |  |
| 24 | # gwarancja producenta – min 10 lat |  |

| # 3. Oferowane falowniki hybrydowe – o mocy minimalnej 25kW |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  |  |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty: # karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. # Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. |
| 1 | # liczba zasilanych faz – trzy fazy |  |
| 2 | # moc inwertera (W)– z zakresu 0,8<PDC/PF falownika)<1,2 gdzie: # PDC – moc całkowita instalacji PV # PF – moc znamionowa falownika | # - |
| 3 | # liczba niezależnych MPPT – min. 2 |  |
| 4 | # Maksymalne napięcie wejściowe DC - min. 1000V |  |
| 6 | # Zakres napięcia MPPT: # zakres 200-900V # dopuszczalny szerszy zakres napięć |  |
| 7 | # Prąd na MPPT – # min. IMPP(STC) gdzie: # IMPP(STC) – parametr prądowy oferowanego modułu |  |
| 8 | # Sprawność maksymalna – min 98,0% |  |
| 9 | # Sprawność europejska – min. 97,6% |  |
| 10 | # możliwość współpracy z magazynem energii |  |
| 11 | # zasilanie awaryjne (rezerwowe) 400/230 V |  |
| 16 | # zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |  |
| 17 | # Złącza komunikacyjne: # RS485, Ethernet, Wifi |  |
| 18 | # portal internetowy - dedykowany portal internetowy producenta falowników umożliwiający podgląd pracy instalacji oraz archiwizowania danych |  |
| 19 | # stopień ochrony - min. IP65 |  |
| 20 | # certyfikat NC RFG oraz akceptacja falownika przez PTPIREE |  |
| 21 | # obsługa protokołu SunSpec |  |
| 22 | # System zarządzania energią w budynku - zintegrowany w falowniku system zarządzania pracą urządzeń zewnętrznych (bądź system bezprzewodowy typu mesh producenta falowników) w celu zwiększenia autokonsumpcji |  |
| 23 | # wbudowany wyświetlacz LCD |  |
| 24 | # gwarancja producenta – min 10 lat |  |

| # 4. Magazyny energii |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  |  |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty: # karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. # Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych, gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. |
| 1 | Ciągła moc wyjściowa (ładowanie / rozładowanie) dla pojedynczego modułu bateryjnego: min. 1,5kW/moduł |  |
| 2 | Moc nominalna magazynu: ≤PDC gdzie: PDC – moc całkowita instalacji PV |  |
| 3 | # Sprawność ładowania/rozładowania: min. 95% |  |
| 4 | Znamionowa pojemność – równa lub większa od minimalnej wymaganej pojemności magazynu oraz ≤ (2 * PDC) gdzie: PDC – moc oferowanej instalacji PV |  |
| 5 | # głębokość rozładowania – min. 90% |  |
| 6 | # technologia LFP lub LiFePO4 lub LiFePO4 pryzmatyczna |  |
| 7 | # stopień ochrony: min. IP65, |  |
| 8 | # Zgodność z normą – IEC 62619 – lub równoważną |  |
| 9 | # Ilość cykli ładowania i rozładowania magazynu: min. 6000 cykli |  |
| 10 | Zakres pracy (ładowanie/rozładowanie) - zakres od 0 do +45st.C dla lokalizacji 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - zakres od -20 do +45st.C dla lokalizacji 11 dopuszczalny szerszy zakres temperatury |  |
| 11 | # pełna kompatybilność z zaoferowanymi falownikami potwierdzona przez producenta falowników i producenta magazynów energii stosownymi dokumentami |  |
| 12 | # gwarancja producenta – min 10 lat |  |

| # 5. Optymalizatory mocy |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  |  |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty: # karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. # Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych, gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. |
| 1 | # Maksymalna moc wejściowa: # min. 650W |  |
| 2 | # maksymalne napięcie wejściowe: # min. 75V |  |
| 3 | # Maksymalny prąd wejściowy: # min. 15A |  |
| 4 | # Maksymalna sprawność: # min. 99,6% |  |
| 5 | # Minimalny stopień ochrony: # min. IP67 |  |

| # 6. Ładowarka samochodowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  |  |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty: karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. # Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych, gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. |
| 1 | # Maksymalna moc ładowania: # min. 22kW |  |
| 2 | # Napięcie znamionowe: 400V |  |
| 3 | # Długość kabla: min. 6m |  |
| 4 | # Złącza: Type2 |  |
| 5 | # Minimalny stopień ochrony: # min. IP65 |  |
| 6 | # Zgodność z normą – IEC 62196 – lub równoważną |  |