Znak sprawy: KP-272-PNU-91/2022

Lublin, 05.12.2022 r.

Zmiana treści SWZ / Wzoru umowy / Dokumentacji technicznej

(2)

Dotyczy postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn.: Przebudowa Domu Studenckiego nr 1 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych, w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający, Politechnika Lubelska, na podstawie art. 137 ust. 1 zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

1. Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany SWZ w ten sposób, że treść Rozdziału IV Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi 46 tygodni od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.”

2. Zamawiający niniejszym dokonuje następujących zmian wzoru umowy – stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ:

- w § 2 ust. 3 wzoru umowy po dotychczasowym zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:

„Przez wady istotne rozumie się także inne powstałe z winy Wykonawcy wady robót budowlanych, jeżeli ich wystąpienie stanowiło podstawę zgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu w trybie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).”

- w § 3 ust. 1 wzoru umowy zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Strony ustalają, że Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 46 tygodni od podpisania Umowy.”

- § 9 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Końcowe wynagrodzenie Wykonawcy staje się wymagalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)	wykonania przez Wykonawcę 100% zakresu robót określonego w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo- finansowym, o którym mowa w §1 ust. 4 Umowy.

b)	podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu Odbioru Końcowego robót.”

- § 9 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Zapłata wymagalnego wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu w terminie 30 dni od daty łącznego spełnienia następujących warunków:

a)	doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub końcowej, obrazującej wymagalne wynagrodzenie częściowe lub końcowe, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4

b)	 doręczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 12 i w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem zapłaty zgodnie z ust. 5 ostatnie

zdanie niniejszego paragrafu.”

- w 13 ust. 1 wzoru umowy dotychczasowe zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy w formie pisemnej wraz z kopią kompletnego zawiadomienia złożonego przez Wykonawcę do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.”

- w § 13 ust. 2 wzoru umowy uchyla się lit. c).

- § 16 ust. 9 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Strona może dochodzić od drugiej Strony, nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.”

3. Zamawiający niniejszym dokonuje zmiany dokumentu Projekt Techniczny – „Opis Techniczny” część sanitarna – stanowiącego element załącznika nr 1 do SWZ, w ten sposób że:

W dokumencie Projekt Techniczny – „Opis Techniczny” części sanitarnej stanowiącym element Załącznika nr 1 do SWZ w zakresie instalacji wentylacji wprowadza następujące zmiany:

- Zamiast zapisu „EXR.HP” wpisuje się „okienne higrosterowlane o parametrach nie gorszych niż:

  - automatyczna regulacja przepływu powietrza,

  - głośność – max 35dB(A),

  - przepływ – przy 10Pa: 7÷28 m3/h,

  - okap w komplecie,

  - kolor: biały,

  - funkcja blokady przepływu minimalnego,

  - funkcja ręcznego zamknięcia”.

- Zamiast zapisu „typ VCR.HD” wpisuje się „wentylator zbiorczy wyciągowy dachowy o parametrach nie gorszych niż:

  - wentylator wyciągowy dachowy,

  - zasilanie jednofazowe,

  - obudowa z blachy stalowej ocynkowanej,

  - wyposażony w zintegrowaną automatykę dostosowującą pracę wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciągowych higrosterowalnych,

  - moc dostosowana do obsługiwanego zespołu pomieszczeń:

  - średnica: do 200mm,

  - przepływ:

    - 0÷400 m3/h, podciśnienie max. 250Pa,

    - 0÷700 m3/h, podciśnienie max. 400Pa

  - wyłącznik serwisowy”.

- Zamiast zapisu „typ VCR.PD” wpisuje się „wentylatory zbiorczy wyciągowy dachowy o parametrach nie gorszych niż:

  - wentylator wyciągowy dachowy,

  - wyposażony w zintegrowaną automatykę dostosowującą pracę wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciągowych higrosterowalnych,

  - moc do 170W,

  - średnica: dostosowana do średnicy kanału,

  - przepływ: 0÷500 m3/h,

  - wyłącznik serwisowy”.

- Zamiast zapisu „RAT” wpisuje się „wentylatory kanałowe o parametrach nie gorszych niż:

  - wentylator wyciągowy jednofazowy,

  - dostosowany do montażu wewnątrz,

  - automatyczna regulacja mocy w zależności od otwarcia nawiewników i kratek wyciągowych,

  - średnica: dostosowana do średnicy kanału,

- Zamiast zapisu „RAT.160.600” wpisuje się „wentylatory kanałowe o średnicy 160mm o parametrach nie gorszych niż:

  - wentylator wyciągowy jednofazowy,

  - dostosowany do montażu wewnątrz,

  - automatyczna regulacja mocy w zależności od otwarcia nawiewników i kratek wyciągowych,

  - przepływ: 0÷600 m3/h, podciśnienie max 260Pa,

  - głośność max: 60dB(A)”

- Zamiast zapisu „RAT.125.350” wpisuje się „wentylatory kanałowe o średnicy 125mm o parametrach nie gorszych niż:

  - wentylator wyciągowy jednofazowy,

  - dostosowany do montażu wewnątrz,

  - automatyczna regulacja mocy w zależności od otwarcia nawiewników i kratek wyciągowych,

  - przepływ: 0÷350 m3/h, podciśnienie max. 170Pa,

  - głośność max: 52dB(A)”.

- Zamiast zapisu „VAM” wpisuje się „wentylator zbiorczy wyciągowy  o parametrach nie gorszych niż:

  - dostosowany do montażu w strefie sufitu podwieszanego, bezpośrednio na ścianie,

  - elektroniczna stabilizacja podciśnienia umożliwiająca współpracę z kratkami higrosterowanymi,

  - wirnik z napędem bezpośrednim,

  - obudowa z blachy ocynkowanej,

  - zabezpieczenie termiczne,

  - liczba otworów ssawnych: 7xØ125mm,

  - przepływ w zakresie 0÷250 m3/h,

  - maksymalne podciśnienie 130Pa”.

- Zamiast zapisu „BXC273” wpisuje się „o parametrach nie gorszych niż:

  - średnica: 100÷125 mm,

  - przepływ: 4÷92 m3/h,

  - wymagana możliwość ustawienie minimalnego strumienia przepływu powietrza,

  - stopień otwarcia zależny od poziomu wilgotności względnej,

  - kolor biały,

  - obudowa z ABS,

  - zdejmowana kratka czołowa,

  - możliwość mocowania do sufitu”.

9. Zamiast zapisu „SIL” wpisuje się „o parametrach nie gorszych niż:

10. Zamiast zapisu „BFLT24” wpisuje się „o parametrach nie gorszych niż:

Siłownik do klapy odcinającej, 4 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2 x SPDT, IP54,
Kabel, Wyzwalacz termiczny BAT (72°C)

11. Zamiast zapisu „SAS” wpisuje się „o parametrach nie gorszych niż:

4. Zamawiający niniejszym dokonuje zmiany dokumentu Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) część sanitarna – stanowiącego element załącznika nr 1 do SWZ, w ten sposób że:

W dokumencie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SWTiOR) część sanitarna w zakresie wymagań dotyczących wykonania i odebrania instalacji wentylacji, w szczególności w rozdziale pn. „CPV 45331210-1 instalowanie wentylacji”, w pkt 2 (wymagania dotyczące właściwości materiałów) oraz w pkt 4 (wymagania dotyczące wykonania robót) wprowadza się następujące zmiany:

- Zamiast „np. BXC273 AERECO lub równoważne” wpisuje się „kratki wyciągowe higrosterowane o parametrach nie gorszych niż:

  - średnica: 100÷125,

  - przepływ: 4÷92 m3/h,

  - wymagana możliwość ustawienie minimalnego strumienia przepływu powietrza”

- Zamiast „np. BAP AERECO lub równoważne” wpisuje się „kratki wyciągowe ciśnieniowe o parametrach nie gorszych niż:

  - średnica: 100÷125mm,

  - przepływ: 4÷92 m3/h”

- Zamiast „wentylatory HAT” wpisuje się „wentylatory dachowe o parametrach nie gorszych niż:

  - wyposażony w zintegrowaną automatykę dostosowującą pracę wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciągowych higrosterowalnych,

  - montaż zewnętrzny,

  - wyłącznik serwisowy,

  - moc do 170W,

  - średnica: do 125mm,

  - przepływ: 30÷350 m3/h,

  - głośność max 55dB(A)”

- Zamiast „np. RAT.160.600 z regulatorem prędkości C1,5 lub równoważny” wpisuje się „wentylatory kanałowe o średnicy 160mm z regulatorem prędkości o parametrach nie gorszych niż:

  - moc do 50W,

  - średnica: do 160mm,

  - przepływ: 0÷600 m3/h, podciśnienie max. 260Pa

  - głośność max 60dB(A)”

- Dla nawiewnika dwusystemowego zamiast zapisu „EXR.HP” wpisuje się „nawiewniki okienne higrosterowlane o parametrach nie gorszych niż:

  - automatyczna regulacja przepływu powietrza,

  - głośność – max 35dB(A),

  - przepływ – przy 10Pa: 7÷28 m3/h,

  - okap w komplecie,

  - kolor: biały,

  - funkcja blokady przepływu minimalnego,

  - funkcja ręcznego zamknięcia”

- Dla kratek wentylacyjnych higrosterowanych zamiast zapisu „typu EXR.HP” wpisuje się „kratki wyciągowe o parametrach nie gorszych niż:

  - średnica: do 125mm,

  - głośność: 55÷58 dB(A)”.

- Dla kratki ciśnieniowe wyciągowe zamiast „BAP fi125mm” wpisuje się „kratki wyciągowe ciśnieniowe o parametrach nie gorszych niż:

  - średnica: 100÷125mm,

  - przepływ: 4÷92 m3/h”

- Dla wentylatory wyciągowe zamiast „typ VCR.HD” wpisuje się „wentylatory wyciągowe o parametrach nie gorszych niż:

  - obudowa z blachy ocynkowanej,

  - wyłącznik serwisowy,

  - zasilanie jednofazowe,

  - wirnik z napędem bezpośrednim,

  - dostęp do silnika przez ścianę górną,

  - wyposażony w zintegrowaną automatykę dostosowującą pracę wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciągowych higrosterowalnych,

  - moc do 170W,

  - średnica: do 200mm,

  - przepływ:

    - 0÷400 m3/h, podciśnienie max. 250Pa,

    - 0÷700 m3/h, podciśnienie max. 400Pa”

- Dla wentylatory wyciągowe zamiast „VCR.PD” wpisuje się „wentylatory wyciągowe o parametrach nie gorszych niż:

  - wyposażony w zintegrowaną automatykę dostosowującą pracę wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciągowych higrosterowalnych,

  - moc do 170W,

  - średnica: do 160mm,

  - przepływ: 0÷500 m3/h”

- Dla wentylator dachowy zamiast „np. HAT.125.1B.HD Aereco lub równoważne” wpisuje się wentylator dachowy o parametrach nie gorszych niż:

  - wyposażony w zintegrowaną automatykę dostosowującą pracę wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciągowych higrosterowalnych,

  - moc do 170W,

  - średnica: do 125mm,

  - przepływ: 30÷350 m3/h,

  - głośność max 55dB(A)”

- Dla wentylator zamiast „RAT.HB” wpisuje się „wentylatory kanałowe o parametrach nie gorszych niż:

  - moc do 50W,

  - średnica: do 160mm,

  - przepływ: 0÷600 m3/h, podciśnienie max. 170Pa

  - głośność max 60dB(A),

  - automatyka dostosowująca moc wentylatora do stopnia otwarcia nawiewników higrosterowalnych i kratek wyciągowych,

  - montaż wewnątrz budynku”

- Dla wentylator zamiast „RAT.PB” wpisuje się „wentylatory kanałowe o parametrach nie gorszych niż:

  - moc do 50W,

  - średnica: do 160mm,

  - przepływ: 0÷600 m3/h, podciśnienie max. 170Pa

  - głośność max 60dB(A),

  - automatyka dostosowująca moc wentylatora do stopnia otwarcia nawiewników i kratek wyciągowych,

  - montaż wewnątrz budynku”

- Dla wentylatorów zamiast „RAT.125.350” wpisuje się „wentylatory kanałowe o średnicy 125mm o parametrach nie gorszych niż:

  - moc do 29W,

  - średnica: do 125mm,

  - przepływ: 0÷350 m3/h, podciśnienie max. 170Pa

  - głośność max 52dB(A)”

- Dla kratka zamiast „KSN” wpisuje się „kratka nawiewna w instalacji wentylacji pożarowej o parametrach nie gorszych niż: zgodnie z p.kt 15.

15. Dla kompaktowa stała nieszczelność zamiast „KSN SMAY” wpisuje się urządzenie przeznaczone do stosowania w systemach różnicowania ciśnienia, które w trakcie normalnego użytkowania budynku pozostaje w pozycji zamkniętej. W przypadku wystąpienia pożaru jednostka napowietrzająca dostarcza powietrze do przestrzeni chronionej, natomiast urządzenie to otwiera się całkowicie i ma za zadanie rozszczelnienie klatki schodowej, dzięki czemu możliwe jest niwelowanie gwałtownych skoków ciśnienia występujących przy zamykaniu drzwi ewakuacyjnych. Urządzenie pozostaje w pozycji otwartej przez cały czas trwania alarmu pożarowego.

16. Dla klapa p.poż. zamiast „typu CR lub podobne” wpisuje się „o parametrach nie gorszych niż:

Okrągła przeciwpożarowa klapa odcinająca posiadająca minimalną odporność ogniową do 120 minut. Zgodna z klasyfikacją EI 60/90/120 (ve ho i ↔ o) S (300/500 Pa) – szczegółowe informacje w aktualnej deklaracji właściwości użytkowych oraz DTR

17. Zamiast „KSN SMAY” wpisuje się „kratka nawiewna w instalacji wentylacji pożarowej o parametrach nie gorszych niż: zgodnie z p.kt 15

18. Dla tłumików szumów zamiast „typ SIL” wpisuje się „o parametrach nie gorszych niż:

- zgodnie z p.kt. 9

19. Dla na obudowie urządzenia fabrycznie zostanie zamontowana tablica zamiast „TSRC” wpisuje się „tablicę sterowania ręcznego różnicy ciśnień”

20. Dla w punkcie dostępu straży pożarnej na parterze klatki schodowej będzie umieszczona zamiast „Tablica Sterowania Ręcznego Różnicy Ciśnień TSRRC” wpisuje się „tablicę sterowania ręcznego różnicy ciśnień”

21. Dla systemu uchylania okien projektuje się napęd łańcuchowy zamiast „KA 34” wpisuje się „o parametrach nie gorszych niż:

Niezależnie od długości napędów łańcuchowych otwierających okna, należy zamontować je z siłownikami o wymaganej do ich uchylenia lub otwarcia sile.

Dla ustalenia wielkości siły napędu przyjmujemy następujące dane:

- obliczeniowa masa śniegu – 85kg/m2

- obliczeniowa siła wiatru – 15kg/m2

- obliczeniowa masa skrzydła o powierzchni 1kg wynosi 15kg.

Obliczeniowa masa dla okna razem wyniesie:

- przy powierzchni okna 1,72m2

- masa śniegu – 0 – wartość pominięto z uwagi na krótki czas trwania pracy siłownika i braku zasypania okna śniegiem

- siła wiatru 15kg/m2 x 1,72m2 =25,80kg

- masa okna 15kg/m2 x 1,72m2=25,80kg

Obliczeniowa siła docisku wyniesie: (0kg+25,80kg+25,80kg)=51,60kg – z obliczeń wynika że siłownik dla okna upustowego powinien posiadać obliczeniową siłę docisku nie mniejszą od 600N. Dla wymaganej siły 600kN dobieram napęd łańcuchowy 2x24V 300N/600

22. Dla parametry siłownika zamiast „KA 34” wpisuje się „o parametrach nie gorszych niż:

Zasilanie 24 V DC / ± 15 %

Siła znamionowa 300 N

Prąd znamionowy 1,0 A

Znamionowa długość skoku ± 2 %  600 mm

Skok wentylacji ± 2 % 350 mm

Prędkość ruchu:

Normalny tryb eksploatacji – 6,7mm/s

RWA – tryb szybkiego ruchu 13,4mm/s

Znamionowa siła ryglowania - Maks. 2600 N (bez konsoli)

Okres użytkowania – trwałość - >20.000 suwy podwójne

Czas włączenia - 30 % (Przy czasie tolerancji 10 min.)

Kadłub obudowy - Proszkowo aluminium (RAL 9006)

Rodzaj ochrony - IP 32

Zakres temp.- -25 ... +55 °C

Wytrzymałość na temp. - 30 min / 300 °C

Wilgotność powietrza - ≤ 90 %, bez kondensacji

Poziom ciśnienia akustycznego emisji - LpA ≤ 70 dB(A)

23. Dla napęd łańcuchowy zamiast „KA 34” wpisuje się „o parametrach nie gorszych niż:

  - Napęd łańcuchowy poruszany silnikiem elektrycznym

  - Suw łańcucha:

Przy naciskaniu – 600mm

Przy ciągnięciu – 1000mm

5. W dokumencie Projekt Techniczny – „Opis Techniczny” części sanitarnej stanowiącym element Załącznika nr 1 do SWZ odnośnie instalacji wentylacji wprowadza następujące zmiany:

Zamiast zapisu

„wymaga się aby zastosowany system wentylacji posiadał udokumentowaną przeprowadzonymi badaniami minimalną kategorię efektywności energetycznej A2 i stanowił, jako przebadany, spójną całość”

Wprowadza się zapis

„wymaga się aby zastosowany system wentylacji stanowił spójną całość i posiadał wyposażenie automatyki zapewniające prawidłową pracę układu jako całości systemu. Dodatkowo system wentylacji powinien posiadać udokumentowaną dowolnym certyfikatem lub innym dokumentem możliwość uzyskania zużycia energii cieplnej w zakresie nie przekraczającym 50% w stosunku do energii pierwotnej wyliczonej dla budynku o powierzchni co najmniej 1500 m2”

Wymaga się, aby Wykonawca przed montażem systemu wentylacji przedstawił do zatwierdzenia przez Zamawiającego kartę materiałową na proponowany system, a nie na poszczególne elementy składowe (tj. nawiewniki, wentylatory itd.), co da Zamawiającemu pewność, że dobrane rozwiązanie jest spójne i że wszystkie elementy zostały dobrane jako współpracujące ze sobą urządzenia.

Zmiana SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

dr inż. Marcin JAKIMIAK