## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
103745 |  | Przegląd rozdzielni (11475175) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 333467 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 333468 | Termin realizacji | 12-23.02.2018
3 | 333469 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 333470 | Gwarancje | do uzgodnienia
5 | 333471 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 291068 | Przegląd rozdzielni GSZ Ekocem 20/6kV | Przegląd rozdzielni GSZ Ekocem 20/6kV Zakres urządzeń: Przegląd i pomiary kontr. rozdz. GSZ 20- 6kV dla : 1.Rozdzielnia SN 20/6kV ( wyłączniki, układ kondensatorów kompensacji mocy biernej, szyny zasilające, osprzęt pomiarowy, telemechanika). 2. Transformatory 20/6kV. 3. Układ zasilania awaryjnego . 4. Instalacja odgromowa i uziemienia Zakres prac: - czyszczenie celek wyłącznikowych, - czyszczenie wnęk przekaźnikowych, - czyszczenie całego pomieszczenia rozdzielni , - próby funkcjonalne wyłączników, - pomiar rezystancji izolacji układów rozdzielni - pomiar spadków napięć na stykach głównych wyłączników, - sprawdzenie obwodów wtórnych, - sprawdzenie funkcjonalne układów telemechaniki i sygnalizacji - sprawdzenie poziomu i jakości oleju transformatorowego badania fizyko-chemiczne oleju, w zakresie: - napięcie przebicia - zawartość wody - własności fizyko-chemiczne - tangens delta - chromatografia gazowa - sprawdzenie przyłączy elektrycznych po stronie pierwotnej i wtórnej - pomiary termowizyjne transformatorów - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji transformatorów, - wykonanie pomiarów oporności uzwojeń transformatorów, - kontrola układu przełączania zaczepów - badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów rozdzielni wraz z pomiarami - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych wraz z oceną stanu urządzenia - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru i dopuszczenia do eksploatacji zawierającym opis i zakres wykonanych prac wraz z oceną sprawności użytkowania danego urządzenia / instalacji. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej przed ofertowanej. Planowany czas wykonania przeglądu 16 godz. planowany termin - luty 2017, dokładny termin do ustalenia z DT. Do prac niezbędne jest zapewnienie przez wykonawcę prac autonomicznego zasilania w energię elektryczną ( agregaty prądotwórcze) i własnego oświetlenia. Dane techniczne rozdzielni: Rozdzielnia GSZ Ekocem 20/6kV i transformatory 20/6kV 1.Rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok – sekcja 6kV Pole łącznika typu RŁ+RP szt.2 - odłącznik GTR4 z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny, blokada drzwi, tor szynowy Cu ; - sygnalizator obecności napięcia ; - przekładnik Ferrantiego CSH 200 szt.1 ; - przekładnik napięciowy UMZ 12-1, 6300:v3/100:3 10VA, kl.6P szt.3 ; - przekładnik napięciowy UMZ 12, 6300/100 10VA, kl.5P10 szt.4 ; - przekładnik prądowy TPU 43.11 1000/5A 30VA, kl.5P10 szt.4 ; - zabezpieczenie Micom P111 wersja H ; - zabezpieczenie różnicowe Micom P111 wersja H ; - regulator napięcia transformatora uUTXvRNT2 ; - blokada elektromagnetyczna Pole sprzęgłowe nr 6A i 6B typu RL1 + RŁ1 - szt. 1 - odłącznik typu GTR 4 24.06.16 z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny, blokada drzwi , tor szynowy Cu, sygnalizacja obecności napięcia ; - blokada elektromagnetyczna; 2. Rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok – Sekcja 20kV Pole wyłącznikowe nr 2 i 10 typu VCB ( zasilające ) – szt. 2 - łącznik pełniący funkcje wyłącznika, odłącznika i uziemnika typu TGI 24.06.16, napęd silnikowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, wyłącznik stacjonarny z widoczną przerwą; - zabezpieczenie mikroprocesorowe typu Micom P139 ; - przekładnik prądowy TPU 60.11 300/5/5A I – 10VA, kl.0,2, leg.II – 15VA, kl.5P15 szt.3; - przekładnik napięciowy UMZ 24-1, 20000:v3/100:v3/100:3 I i II – 30VA, kl.3P szt.3; - przekładnik Ferrantiego IO-22e 100/1A szt.1; 3.Pole wyłącznikowe nr 4 i 8 typu VCB ( Transformatorowe ) szt. 2 - łącznik pełniący funkcje wyłącznika, odłącznika i uziemnika typu TGI 24.06.16, napęd silnikowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, wyłącznik stacjonarny z widoczną przerwą; - zabezpieczenie mikroprocesorowe typu Micom P139 ; - przekładnik prądowy TPU 60.11 300/5/5A I i II – 15VA, kl.5P15 szt.3; - przekładnik Ferrantiego IO-22e 100/1A szt.1; 4.Pole wyłącznikowe nr 1 i 11 typu VCB ( baterii kondensatorów ) szt.2 - łącznik pełniący funkcje wyłącznika, odłącznika i uziemnika typu TGI 24.06.16, napęd silnikowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, wyłącznik stacjonarny z widoczną przerwą; - zabezpieczenie mikroprocesorowe typu Micom P139 ; - przekładnik prądowy TPU 60.11 20/5/5A 2,5VA, kl.5P15 szt.3; - przekładnik Ferrantiego IO-22e 100/1A szt.1; 5.Pole transformatora potrzeb własnych nr 5A,5B,7A i 7B typu RT1+Rtpwł szt.2 - rozłącznik typu GTR2V 24.06.16. z uziemnikiem dolnym, podstawy bezpiecznikowe, napęd ręczny zasobnikowy blokada drzwi, tor szynowy Cu; - rozdzielnica potrzeb własnych; - transformator potrzeb własnych TNOSP 25kVA 21/0,42kV; 6.Pole pomiarowe nr 3 i 9 typu RP1 szt.2 - odłącznik GTR 4 z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny, blokada drzwi, tor szynowy Cu: - przekładnik napięciowy UMZ 24-1,20000:v3/100:v3/100:3 I – 20VA, kl.0,2, leg.II – 30VA,kl.3P szt.; Transformatory 20/6kV Wytwórca : ZREW Transformatory Nr: 0614 i 0615 , rok prod. : 2014 Typ: TJRc 16000/16 000kVA Napięcia: 20±10% ±8st/6,3kV Uz: 7,19% Układ i grupa połączeń: YNd11 Rodzaj pracy : C Prądy: 461,9/1466,3A Chłodzenie: ON-AN Liczba faz : 3 | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 291075 | Przegląd rozdzielni A1 6kV | Przegląd rozdzielni A1 – 6kV i wyłączników mocy 400V rozdzielni A2 – 400V Zakres prac: Przegląd i pomiary kontr. rozdz. A1 6kV 1. Rozdzielni SN 6kV ( wyłączniki, układ kondensatorów kompensacji mocy biernej, szyny zasilające, osprzęt pomiarowy). 2. Transformatorów i komór transformatorów. 3. Układu zasilania awaryjnego 110 V. 4. Wyłączników 400 V – strona wtórna transformatorów. Zakres prac: - czyszczenie celek wyłącznikowych, - czyszczenie wnęk przekaźnikowych, - czyszczenie elementów konstrukcji rozdzielni, - próby funkcjonalne wyłączników, - pomiar rezystancji izolacji wyłączników i obwodów głównych, - pomiar spadków napięć na stykach wyłączników, - sprawdzenie obwodów wtórnych, - uzupełnienie stanu wody destylowanej w akumulatorach - sprawdzenie przyłączy elektrycznych po stronie pierwotnej i wtórnej - pomiary termowizyjne transformatorów w trakcie pracy pod nominalnym obciążeniem - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji transformatorów, - wykonanie pomiarów oporności uzwojeń transformatorów, - kontrola układu przełączania zaczepów - sprawdzenie przyłączy elektrycznych po stronie pierwotnej i wtórnej, - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji transformatorów, - wykonanie pomiarów oporności uzwojeń transformatorów, - kontrola układu przełączania zaczepów, - sprawdzenie poziomu i jakości oleju transformatorowego badania fizyko-chemiczne oleju, w zakresie: - napięcie przebicia - zawartość wody - własności fizyko-chemiczne - tangens delta - chromatografia gazowa - czyszczenie celek transformatorów, - czyszczenie filtrów w drzwiach celek transformatorów, - kontrola układu wentylacji w komorach TRAFO. - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych wraz z oceną stanu urządzenia - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru i dopuszczenia do eksploatacji zawierającym opis i zakres wykonanych prac wraz z oceną sprawności użytkowania danego urządzenia / instalacji. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej przed ofertowanej. Planowany czas wykonania przeglądu 16 godz., prace będą wykonywane w sobotę lub niedzielę, planowany termin - styczeń lub luty 2017, dokładny termin do ustalenia z DT. Do prac niezbędne jest zapewnienie przez wykonawcę prac autonomicznego zasilania w energię elektryczną ( agregaty prądotwórcze) i własnego oświetlenia. Spis urządzeń do przeglądu: 1. Wyłączniki 6kV - typ ABB VD 4 1206 25 E - 6 sztuk - typ ABB VD 4 1212 25 - 5 sztuk 2. Rozdzielnica - typ ABB CALOR EMAG ZS8 - 17 sztuk 3. Transformatory 6/0.4 kV - Producent SGB typ DOTE 2000/10, 2000 kVA, rok pr. 1999 - 4 sztuki Numery fabryczne: Tr1- 367146, Tr2 367147, Tr 3 - 367148, Tr 4- 367149 - Producent SGB typ DOTZ, 630 kVA, rok pr. 1999 Numery fabryczne: Tr 5 - 367150, Tr betoniarni 372129 - 2 sztuki 4. Wyłączniki 400 V - typ ABB SACE E3N 32 - 6 sztuk | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 291077 | Przegląd rozdzielni A2 400V | Przegląd rozdzielni A2 400V Zakres prac: - czyszczenie wnętrza szafy - kontrola styków połączeń elektrycznych - kontrola termowizyjna połączeń elektrycznych i aparatów elektrycznych znajdujących się w szafie – kontrola w przypadku szaf rozdziału zasilania urządzeń w trakcie pracy przy obciążeniu znamionowym - dokręcenie zacisków na elementach sterujących - styczników, przekaźników, wyłączników, kontrola zacisków przyłączeniowych na listwach kablowych. - wykonanie prób technologicznych remontowanej instalacji - czyszczenie całego pomieszczenia rozdzielni - Ilość szaf do przeglądu w rozdzielni A2: 47 szt. Ze względu na brak możliwości całkowitego wyłączenia zasilania, część prac będzie wykonywana jako prace pod napięciem ! Przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru i dopuszczenia do eksploatacji zawierającym opis i zakres wykonanych prac wraz z oceną sprawności użytkowania danego urządzenia / instalacji. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej przed ofertowaniem. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 291081 | Przegląd rozdzielni A3 400V | Przegląd rozdzielni A3 400V Zakres prac: - czyszczenie wnętrza szafy - kontrola styków połączeń elektrycznych - kontrola pracy oświetlenia – z ewentualną wymianą źródła światła gdy niesprawne - kontrola termowizyjna połączeń elektrycznych i aparatów elektrycznych znajdujących się w szafie – kontrola w przypadku szaf rozdziału zasilania urządzeń przy pracy na znamionowym obciążeniu - sprawdzenie połączeń głównych szyn zasilających. - dokręcenie zacisków na elementach sterujących - styczników, przekaźników, wyłączników, kontrola zacisków przyłączeniowych na listwach kablowych. - wykonanie prac porządkowych na rozdzielni – odkurzane rozdzielni - wykonanie prób technologicznych remontowanej instalacji - Ilość szaf do przeglądu w rozdzielni A3: 15 szt. Ze względu na brak możliwości całkowitego wyłączenia zasilania, część prac będzie wykonywana jako prace pod napięciem ! Przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru zawierającym opis i zakres wykonanych prac wraz z oceną sprawności użytkowania danego urządzenia / instalacji. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej przed ofertowaniem. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 103745 | Warunki postępowania | Harmonogram 2017.docx
2 | 103745 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017.doc
3 | 103745 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.docx
4 | 103745 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
5 | 103745 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
6 | 103745 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych.doc
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Przegląd rozdzielni Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Jaroslaw Bugaj tel. 77/777 94 80 – w sprawach merytorycznych - Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27 – w sprawach handlowych Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców