## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
103777 |  | Przegląd szaf elektrycznych i sterowania i układów kompensacji mocy biernej. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 333518 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 333519 | Termin realizacji | 08-19.01.2018 12-23.02.2018
3 | 333520 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 333521 | Gwarancje | do uzgodnienia
5 | 333522 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 291099 | Przegląd szaf elektrycznych i sterowania | Zakres prac: - czyszczenie wnętrza szafy - kontrola styków połączeń elektrycznych - kontrola termowizyjna połączeń elektrycznych i aparatów elektrycznych znajdujących się w szafie – kontrola w przypadku szaf rozdziału zasilania urządzeń w trakcie pracy przy obciążeniu znamionowym - dokręcenie zacisków na elementach sterujących - styczników, przekaźników, wyłączników, kontrola zacisków przyłączeniowych na listwach kablowych. - wykonanie prób technologicznych remontowanej instalacji - Ilość szaf do przeglądu 30 szt. Ze względu na brak możliwości całkowitego wyłączenia zasilania, część prac będzie wykonywana jako prace pod napięciem ! Przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru i dopuszczenia do eksploatacji zawierającym opis i zakres wykonanych prac wraz z oceną sprawności użytkowania danego urządzenia / instalacji. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej przed ofertowaniem. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 291110 | Przegląd układów kompensacji mocy biernej | Przegląd układów kompensacji mocy biernej rozdzielni A2-400V Zakres prac: 1. Kontrola połączeń siłowych i sterowniczych modułu 2. Pomiar parametrów członów baterii 3. Sprawdzenie ciągłości obwodów rozładowczych 4. Sprawdzenie skuteczności obwodów rozładowania 5. Kontrola czasu rozładowania baterii 6. Kontrola nastaw regulatorów ABB RVC 7. Przekazanie protokołów kontrolnych z pomiarami i oceną przydatności do eksploatacji Dane baterii: - modułów kompensacji typu ABB MNS 1TGR 431303 ….- 25 sztuk - ilość regulatorów ABB RVC – 4 sztuki Uwagi: Dokładny termin do ustalenia z działem technicznym | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 103777 | Warunki postępowania | Harmonogram 2017.docx
2 | 103777 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017.doc
3 | 103777 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.docx
4 | 103777 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
5 | 103777 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
6 | 103777 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych.doc
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Przegląd szaf elektrycznych i sterowania i układów kompensacji mocy biernej. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Jarosław bugaj tel. 77/777 94 80 – w sprawach merytorycznych - Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27 – w sprawach handlowych Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców