## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1060211 |  | Wykonanie przeglądu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach użytkowych przy ul. Towarowej 7 (Carbonarium) oraz przy ul. Witczaka 3 (Łazienki III) w Jastrzębiu-Zdroju |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3445849 | Świadectwo wzorcowania | Należy dołączyć kopię aktualnego świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego do badania hydrantów wewnętrznych
2 | 3445851 | Formularz Ofertowy | Należy dołączyć Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
3 | 3445852 | Uprawnienia/świadectwa/certyfikaty | Należy dołączyć kopię aktualnych uprawnień/świadectw/certyfikatów/bądź autoryzacji do pełnienia czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej osoby/osób, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1.1) lit. a)-e) Zaproszenia do złożenia oferty
4 | 3445853 | Uprawnienia typu "E" | Należy dołączyć kopię aktualnych kwalifikacji do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, tj. uprawnienia typu "E", o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1.2) Zaproszenia do złożenia oferty
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1889497 | Cena | Proszę nie wpisywać ceny, oferty zostaną ocenione na podstawie cen wskazanych w Formularzu Ofertowym | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1060211 | Warunki postępowania | 1. Zaproszenie.pdf
2 | 1060211 | Warunki postępowania | Towarowa - opis p. poż..pdf
3 | 1060211 | Warunki postępowania | Witczaka - sygnalizacja pożaru centrala FAS.pdf
4 | 1060211 | Warunki postępowania | Witczaka Instalacja przeciwpożarowa-rzuty.pdf
5 | 1060211 | Warunki postępowania | Witczaka lokalizacja klap p.poż.-rzuty.pdf
6 | 1060211 | Warunki postępowania | Witczaka opis p.poż.pdf
7 | 1060211 | Warunki postępowania | Witczaka Opis system przeciwpożarowy.pdf
Warunki postępowania
<p align="center" style="font-style: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none"> <br> </p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>1.</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty<br> na </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">zadanie pn.</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">: </span></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">„</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">Wykonanie przeglądu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach użytkowych przy ul.&nbsp;Towarowej 7 (Carbonarium) </span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">oraz przy</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none"> </span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">ul. </span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">Witczaka 3 </span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">(</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">Łazienki III</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">)</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none"> w Jastrzębiu-Zdroj</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">u</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">”.</span></span></strong></span></span></font></font></span></font></p> <p align="center" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p align="left" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">2.</span></strong></span><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent"> </span></strong></span><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Przedmiot zamówienia </span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">obejmuje</span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">:</span></strong></span></span></span></font></font></font></p> <ol><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">C</span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">oroczn</span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">y</span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">przegląd </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">stanu technicznego </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">oraz </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">badani</span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">e</span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> wydajności hydrantów wewnętrznych.</span></span></font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">K</span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">ontrol</span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">ę</span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> działania systemu sygnalizacji pożaru.</span></span></font></font></p></li><li><p align="justify" style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Kontrolę działania systemu oddymiania w budynkach.</font></font></p></li></ol> <p align="justify" style="font-style: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none"> <br> </p> <p align="justify" style="font-style: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong>2.1. Opis przedmiotu zamówienia:</strong></font></font></p> <ol><li><p align="justify" style="font-style: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><u><strong>P</strong><strong>rzegląd </strong><strong>stanu technicznego</strong><strong> oraz </strong><strong>badani</strong><strong>e</strong><strong> wydajności hydrantów wewnętrznych.</strong></u></font></font></p></li></ol> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">Podczas przeglądu </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">hydrantów </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">należy sprawdzić, czy:</span></span></font></font></p> <ol type="a"><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">do hydrantów jest swobodny dostęp;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">jest oznakowanie pozwalające na szybką lokalizację urządzenia;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia);</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach ;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">czy zawór odcinający przy bębnach ręcznych jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">sprawdzić pracę zaworu automatycznego przy bębnach automatycznych oraz sprawdzić właściwą pracę serwisowego zaworu odcinającego;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">właściwy jest stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">skrzynka hydrantowa (obudowa) nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">prowadnice węża są poprawnie zamocowane i zapewniają swobodną pracę;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela;</font></font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">sprawdzony sprawny hydrant oznaczony zostaje etykietą „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu oraz datą kolejnego przeglądu. </font></font> </p></li></ol> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">Przegląd i badanie hydrantów należy wykonać w oparciu o</span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">§</span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 201</span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">0 </span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i&nbsp;terenów </span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">(Dz. U. </span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">z 2023 r. poz 822</span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">)</span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">, zgodnie z </span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">obowiązującymi </span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">normami.</span></span></font></font></p> <p align="justify" style="font-style: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal">Z </span><span style="font-weight: normal">przeglądu i badania hydrantów wewnętrznych należy sporządzić protokoły, dla każdego obiektu odrębnie.<br> </span><span style="font-weight: normal">W protokole należy wskazać obowiązujące normy, wyniki pomiarów oraz w przypadku uzyskania negatywnych wyników należy wskazać czynności niezbędne do wykonania w celu przywrócenia urządzenia do sprawności. </span><span style="font-weight: normal">Protokoły należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej.</span></font></font></p> <ol start="2"><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font size="2" style="font-size: 10pt"><u><strong><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal">K</span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal">ontrol</span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal">a</span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"> działania systemu sygnalizacji pożaru.</span></font></strong></u></font></p></li></ol> <p align="justify" style="font-style: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">W ramach kontroli należy dokonać </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">sprawdzeni</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">a</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">centrali, sprawdzeni</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">a</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> poprawności działania sygnalizatorów akustycznych, sprawdzeni</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">a</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> poprawności działania zasilaczy (pomiar napięcia), sprawdzeni</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">a</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> poprawności działania centrali na zasilaniu podstawowym oraz rezerwowym, sprawdzeni</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">a</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> poprawności działania każdej czujki, sprawdzeni</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">a</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> poprawności działania systemu poprzez przycisk ROP.</span></span></font></font></p> <ol start="3"><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font size="2" style="font-size: 10pt"><u><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><strong>Kontrol</strong></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><strong>a</strong></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><strong> działania systemu oddymiania w budynkach.</strong></span></font></u></font></p></li></ol> <p align="justify" style="font-style: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">W ramach kontroli należy dokonać </span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">sprawdzeni</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">a</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> centrali</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, sprawdzeni</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">a</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> poprawności działania linii dozorowych, sprawdzeni</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">a</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> poprawności działania zasilaczy (pomiar napięcia), sprawdzeni</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">a</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> poprawności działania centrali<br> na zasilaniu podstawowym oraz rezerwowym.</span></span></span></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none"> <br> </p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>2.2. </strong></span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>Szczegółowy o</strong></span></span></font><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>pis przedmiotu zamówienia:</strong></span></span></font></font></p> <p align="justify" style="font-style: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong>2.2.1. BUDYNEK PRZY UL. TOWAROWEJ 7 W JASTRZĘBIU-ZDROJU.</strong></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-style: normal">Budynek </span><span style="font-style: normal">dawnej łaźni</span><span style="font-style: normal"> został przebudowany i obecnie pełni funkcję </span><span style="font-style: normal">muzeum - </span><span style="font-style: normal">Carbonarium, </span><span style="font-style: normal">w którym organizowane<br> są różnego rodzaju ekspozycje </span><span style="font-style: normal">i pokazy multimedialne </span><span style="font-style: normal">głównie</span><span style="font-style: normal"> poświęcone węglowi i górnictwu</span><span style="font-style: normal">. </span><span style="font-style: normal">Inwestycja została </span><span style="font-style: normal">zrealizowana w </span><span style="font-style: normal">2023 r</span><span style="font-style: normal">oku. </span><span style="font-style: normal">Ilość kondygnacji nadziemnych – 6; wysokość budynku – 21 mb; powierzchnia użytkowa – 2 747,80 m2. </span><span style="font-style: normal">Budynek usytuowany jest na działce nr 787/14, parking na działce nr 936/14.</span></font></font></p> <ol><li><p align="justify" style="font-style: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong>Hydranty wewnętrzne:</strong></font></font></p></li></ol> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">W budynku znajduje się</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><strong> </strong></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">11 szt. hydrant</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">ów DN 25. </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">Urządzenia </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">usytuowane </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">są:</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> przy klatach schodowych na parterze - 2 szt., 1 p. - 2 szt. , </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">2 </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">p. - 2 szt., </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">3 </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">p. - 2 szt, </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">4 </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">p. - 2 szt. p.5 – 1 szt. Hydranty znajdują się w skrzynkach metalowych, naściennych, wyposażonych w wąż półsztywny DN25 o dł. 30 m, zawór hydrantowy DN25, prądownicę wodną. W celu ochrony wody przed wtórnym skażeniem, zamontowano zawór antyskażeniowy typu EA DN40. Ze względu na zbyt niskie ciśnienie w sieci, na instalacji p.poż. </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">zamontowano</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> jednopompowy zestaw hydroforowy. </span></span></span></font></font> </p> <ol start="2"><li><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal">Instalacja SAP </span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal">(sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego):</span></span></strong></font></font></p></li></ol> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal">W budynku z</span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal">astosowano instalację adresowalną, pętlową, gwarantującą wysoką niezawodność, pracującą w układzie dialogowym. Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, izolatory, gniazda, adaptery, elementy sterujące i wyjściowe, centrala sygnalizacji, zasilacze, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory optyczne i akustyczne, wskaźniki zadziałania, zwalniaki, sterowniki, siłowniki, przewody) posiadają certyfikaty wydane przez CNBOP. Czujki rozmieszczone są pod sufitem poszczególnych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. W całym obiekcie rozmieszczono ręczne ostrzegacze pożarowe. Centrala systemu sygnalizacji pożaru znajduje się w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu, zabezpieczonym czujką dymu i wyposażonym w ręczny ostrzegacz pożarowy ROP i jest połączona panelem sygnalizacji równoległej, znajdującym się w punkcie informacyjnym. W pomieszczeniu znajduje się szczegółowy plan obiektu umożliwiający szybką lokalizację zdarzenia. Sygnalizatory optyczno-akustyczne są umieszczone w salach ekspozycyjnych na każdej kondygnacji, w magazynie eksponatów oraz na korytarzach części biurowej.</span></span></font></font></p> <ol start="3"><li><p align="justify" style="font-style: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong>Instalacja oddymiania klatki schodowej.</strong></font></font></p></li></ol> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">W</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> dachu znajdują się trzy klapy </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">oddymiające </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">o wym. 2 </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">x</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> 140 x 180 z owiewkami i 1 x 140 x 240 z owiewkami i dyszą. W przypadku </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">zadymienia danej klatki schodowej </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">klapy dymowe oraz okna napowietrzające będą otwierane automatycznie siłownikami. W klatkach </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">schodowych </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">zainstalowano czujki dymu. Central</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">e</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">oddymiania</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">uruchamiają </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">siłowniki klap dymowych oraz naświetla napowietrzające usytuowane obok drzwi ewakuacyjnych z klatek schodowych. Central</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">e</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> są połączone poprzez moduły kontrolne i sterujące z centralą SAP. Ta pełni rolę nadrzędnej centrali, która w warunkach pożaru </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">ma </span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">wywoła</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">ć</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> pracę central oddymiania.</spa