## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1100301 |  | Dwa przeglądy konserwacyjne wraz z opieką serwisową dwóch urządzeń klimatyzacyjnych typu STULZ CRS 251 AS |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3587688 | Oświadczenie sankcyjne | Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3587690 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3587691 | Termin realizacji | Zgodnie z umową. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 3587692 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 | 3587784 | Wartość oferty | Koszt roboczogodziny w przypadku napraw od poniedziałku do piątku w godz.21.00-7,00
6 | 3587790 | Wartość oferty | Koszt roboczogodziny w przypadku napraw sobota-niedziela
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1952440 | Dwa przeglądy konserwacyjne wraz z opieką serwisową dwóch urządzeń klimatyzacyjnych typu STULZ CRS 251 AS | (Klimatyzatory rzędowe Stulz CS 251 AS (2szt) i KLV045A32p (2szt) - przegląd 2 razy w roku, w tym jeden z uwzględnieniem kosztów materiałów eksploatacyjnych dla każdego z urządzeń :filtr (jedna wymiana w roku), kociołki (jedna wymiana w roku) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1100301 | Warunki postępowania | RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.docx
2 | 1100301 | Warunki postępowania | UPS_2025_WZOR UMOWY Klimatyzatory.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Szanowni Państwo,</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><br></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-weight: 900;">REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW SZKOŁY POLICJI W SŁUPSKU</span></p><p class="row collapse in" id="requirements" style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></p><p class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 padding-b-40px" style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); width: 1213px;"></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">1) Zakupy Szkoły Policji w Słupsku wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">5) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to Szkoła Policji w Słupsku opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Objęcie opieką serwisową urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Stulz</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">&nbsp;CS 251 AS (2 szt.) i KLV045A32p (2 szt.) zainstalowanych na terenie obiektu Szkoły Policyjnej w Słupsku:</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;"><br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Opis przedmioty zamówienia:</span></p><ul style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><li style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">Wykonanie 2 przeglądów w 2024 roku (wraz z wymaganymi wpisami w CRO dokonanymi przez pracownika posiadającego wymagane uprawnienia),&nbsp;z uwzględnieniem wymiany materiałów: filtry (jedna wymiana w roku), kociołki (jedna wymiana w roku)</li><li style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">realizowanie usługi usuwania awarii świadczone priorytetowo (czas reakcji na awarię 48h, diagnoza w ciągu 4h od przybycia na obiekt, czas naprawy max 48h (w przypadku dostępności części) - koszty naprawy wyceniane osobnym zleceniem,</li><li style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">dostęp do części zamiennych w ciągu 48h (lokalny magazyn na terenie Polski, z wyłączeniem skraplaczy),</li><li style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">Realizacja usługi przez personel techniczny posiadający certyfikaty uprawniające do obsługi urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane (F-gaz), świadectwa kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></li><li style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">dostęp do infolinii technicznej czynny przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu;<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></li></ul><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Opis czynności serwisowych wykonywanych w ramach przeglądu:</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">1. Kontrola stanu technicznego obudowy, w tym jakości powłok antykorozyjnych i lakierniczych. Kontrola stanu połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">2. Ocena stopnia zabrudzenia zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni obudowy.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">3. Wykrycie i usunięcie ewentualnych źródeł drgań i hałasu.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">4. Sprawdzenie szczelności połączeń elementów układu powietrznego (drzwi, kanały, przegrody, żaluzje, obudowy). Ocena stanu połączeń mechanicznych i pokryć ochronnych.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">5. Ocena stanu łożysk silników napędzających wentylatory powietrza w układzie parownik-skraplacz oraz w układzie doprowadzenia świeżego powietrza.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">6. Sprawdzenie stanu kociołków nawilżaczy.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">7. Pomiar poboru prądu przez silniki wentylatorów i siłowniki.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">8. Ocena stanu elementów mocujących silniki napędowe wentylatorów (w tym na układzie doprowadzenia świeżego powietrza) i ich przewody zasilające.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">9. Kontrola stanu pasków napędowych wentylatorów (jeśli dotyczy).</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">10. Kontrola stanu filtrów powietrza (wstępnych i właściwych).</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">11. Sprawdzenie stanu napędów żaluzji, klap regulacyjnych, wentylatorów (w tym na układzie doprowadzenia świeżego powietrza).</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">12. Sprawdzenie stanu regulatorów obrotów wentylatorów, czujników przepływu powietrza, presostatów filtrów.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">13. Sprawdzenie czystości i drożności instalacji odprowadzania skroplin.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">14. Sprawdzenie czystości powierzchni zewnętrznych oraz łopat zespołów układów wentylacyjnych.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">15. Kontrola stanu wymienników: radiatory, rurki.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">16. Ocena szczelności układu ziębniczego, uzupełnienie czynnika, ocena stopnia zawilgocenia układu ziębniczego.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">17. Kontrola poziomu oleju w sprężarce.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">18. Sprawdzenie poboru prądu przez sprężarkę. Sprawdzenie jakości podłączeń przewodów zasilających.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">19. Ocena pracy układu ziębniczego, sprawdzenie parametrów: ciśnienia ssania, tłoczenia, temperatury.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">20. Ocena pracy zaworu termostatycznego.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">21. Sprawdzenie stanu zaworów elektromagnetycznych.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">22. Ocena stanu zaworów ręcznych (jeśli dotyczy).</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">23. Test presostatów niskiego i wysokiego ciśnienia.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">24. Sprawdzenie stanu technicznego nagrzewnicy: jakości zamocowania grzałek, pewności połączeń i stanu przewodów zasilających.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">25. Pomiar prądu pobieranego przez nagrzewnicę.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">26. Sprawdzenie pracy zaworów elektromagnetycznych (jeśli dotyczy).</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">27. Ocena stanu technicznego elementów wykonawczych (styczniki, przekaźniki), zabezpieczających (rozłączniki i wyłączniki instalacyjne, układy kontroli sieci), sterowniczo-sygnalizacyjnych (przekaźniki czasowe, lampki sygnalizacyjne, sygnalizatory akustyczne).</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">28. Kontrola jakości połączeń obwodów elektrycznych.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">29. Kontrola działania sygnalizacji alarmowej, przełączenia urządzeń i restartu po zaniku napięcia.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">30. Sprawdzenie poprawności nastaw parametrów regulacyjnych w sterownikach.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">31. Sprawdzenie sterownika pracy turnusowej i automatycznego załączenia rezerwy. Próby funkcjonalne.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">32. Sprawdzenie stanu przekładek wibroizolacyjnych.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">33. Kontrola stanu osłon wentylatorów.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">34. Sprawdzenie stanu izolacji termicznej na rurociągach.</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Czynności serwisowe należy udokumentować protokołem, zgodnie z zapisami umowy<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); margin-bottom: 0px;"><br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></p><p></p><p></p>