## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1127122 |  | konserwacja i utrzymanie systemu urządzeń detekcji i sygnalizacji pożaru : system alarmu pożarowego, system oddymiania, system oddymiania, dźwiękowy system ostrzegawczy - okres : 2 lata |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3681075 | Oświadczenie sankcyjne | Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3681077 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3681078 | Termin realizacji | zgodnie z ustalonym harmonogramem. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 3681079 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1998717 | czynności serwisowe dla sygnalizacji pożaru | - kontrola zapisów w książce pracy i eksploatacji SSP; - kontrola stanu technicznego centrali, w tym w kontekście warunków temperaturowych, korozji, wilgotności, czystości; - sprawdzanie stanu złączy, zamocowań i połączeń kablowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami; - kontrola działania wszystkich bezpieczników lampek, diod, wskaźników, papieru i tuszu w drukarkach; sprawdzanie poprawnych warunków zasilania systemu z sieci energetycznej oraz rezerwowego źródła zasilania (akumulatorów); - testy pracy centrali SSP w stanie dozoru i uszkodzenia; - sprawdzanie przynajmniej 25% czujek ręcznych ostrzegaczy pożarowych poprzez ich aktywację oraz test pracy centrali w stanie pożaru (liczba poszczególnych elementów sprawdzanych kwartalnie powinna zostać dobierana w taki sposób, aby w ciągu roku podlegało 100% elementów); - sprawdzanie czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne; - sprawdzenie poprawności opisów czujek pod kątem opisu lokalizacji czujki oraz przypisania do grupy/strefy dozorowej; - kontrola współpracy z innymi systemami bezpieczeństwa i powiadamiania, m.in. interakcja z systemem oddymiania, dźwiękowym systemem ostrzegawczym, oświetleniem awaryjnym, windami itp.; - sprawdzenie działania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego; - sprawdzenie, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i - jeżeli takie zmiany wystąpiły - dokonać weryfikacji konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w instalacji. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce konserwacji i możliwie szybko usunięta; elementy o nadmiernym zużyciu lub wygaśnięciu okresu przydatności do użytkowania powinny zostać wymienione na nowe (np. czujki pożarowe, akumulatory), gdy jest to wskazane - dokonać regulacji, resetu i dostrojenia wszystkich wymagających tego elementów systemu - po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu; - przeprowadzenie wszystkich innych prób określone przez instalatora, dostawcę lub producenta; po każdym przeglądzie okresowym w dniu zakończenia przeglądu, sporządzić protokół na piśmie (przekazany właścicielowi systemu) z prowadzenia prób z wyszczególnieniem wykonanych prac i informacją o wykrytych wadach instalacji wraz z wydrukiem rejestru zdarzeń, konserwacji i obsługi systemu oraz wprowadzić odpowiednie adnotacje w książce pracy SSP; | 8 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1998931 | czynności serwisowe dla oddymiania | - sprawdzić działania systemów oddymiania poprzez uruchomienie zarówno z centrali sygnalizacji pożaru poprzez czujkę jak i przez wciśnięcie przycisku oddymiania i przewietrzania; - przetestować wszystkie elementy podłączone do systemu: czujki, ręczne przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania; - po uruchomieniu każdego elementu sprawdzić czy klapa oddymiająca została otwarta oraz czy drzwi bądź okna napowietrzające zostały otwarte; - sprawdzić stan techniczny poszczególnych składowych systemu, w tym także samej klapy: m.in.: rygli, uszczelek, zawiasów, siłownika; - przetestować akumulatory, które gwarantują poprawne działanie systemu w przypadku utraty zasilania sieciowego; - po każdym przeglądzie w dniu zakończenia przeglądu sporządzić protokół na piśmie(przekazany właścicielowi systemu) z przeprowadzonych czynności, zawierający spis wykonanych czynności, rodzaj zastosowanego systemu oddymiania, spis poszczególnych elementów i wyniki testów, uwagi co do działania systemu, a także możliwe rozwiązania problemu. protokół powinien również zawierać wszelkie certyfikaty oraz świadectwa kalibracji użytego sprzętu do badania, aby mieć pewność, że wyniki są pod każdym względem prawidłowe; | 8 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1998952 | czynności serwisowe dla oświetlenia awaryjnego | - odłączyć zasilanie podstawowe i sprawdzenie czy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne uruchomiło się prawidłowo; - dokonać pomiarów natężenia oświetlenia i porównać wyniki z aktualnymi wymaganiami; - sprawdzić czas, przez który działają oprawy, aż do rozładowania akumulatorów; - sprawdzić stan oświetlenia; - zmierzyć wartość natężenia oświetlenia w osi dróg ewakuacyjnych, a także przy sprzęcie przeciwpożarowym oraz przyciskach alarmowych; - wszystkie prace konserwacyjne i naprawy uszkodzeń z wyszczególnieniem wykazu części, które zostały wymienione w trakcie napraw należy odnotować w książce konserwacji oświetlenia ewakuacyjnego; - w dniu zakończenia przeglądu, sporządzić protokół na piśmie (przekazany właścicielowi systemu) z przeprowadzonych czynności zawierający spis wykonanych czynności, spis poszczególnych elementów i wyniki testów, uwagi co do działania oświetlenia, a także możliwe rozwiązania problemu. Protokół powinien również zawierać wszelkie certyfikaty oraz świadectwa kalibracji użytego sprzętu do badania, aby mieć pewność, że wyniki są pod każdym względem prawidłowe; | 8 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1998963 | czynności serwisowe dla Dźwiękowego Systemu Ostrzegania | - sprawdzić czy pomieszczenie, w którym umieszczona została centrala jest zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych; - sprawdzić czy obwody centrali, wentylator są czyste i nie posiadają uszkodzeń mechanicznych; - sprawdzić czy elementy sterujące na centrali i wskaźniki działają prawidłowo, czy komunikaty nie związane z działaniem DSO blokowane są podczas prowadzonej akcji ratowniczej; - sprawdzić urządzenia transmisji pomiędzy centralą SSP, a centralą DSO; - sprawdzić zasilania centrali poprzez odłączenie zasilania rezerwowego i sprawdzenie prawidłowości działania systemu, a następnie wykonanie tego samego przy odłączonym zasilaniu podstawowym; - sprawdzenie stanu akumulatorów; sprawdzić czy uszkodzenia linii głośnikowej sygnalizowane są w centrali systemu; podczas przeglądu w ramach kontroli linii głośników należy ocenić ich zamocowania oraz czy impedancja linii odpowiada podanej w projekcie systemu i zaprogramowanej w centrali. należy zmierzyć impedancję linii; - wszystkie prace konserwacyjne i naprawy uszkodzeń z wyszczególnieniem wykazu części, które zostały wymienione w trakcie napraw, należy odnotować w książce konserwacji DSO; - w dniu zakończenia przeglądu, sporządzić protokół na piśmie (przekazany właścicielowi systemu) z przeprowadzonych czynności zawierający spis wykonanych czynności, spis poszczególnych elementów i wyniki testów, uwagi co do działania systemu, a także możliwe rozwiązania problemu. protokół powinien również zawierać wszelkie certyfikaty oraz świadectwa kalibracji użytego sprzętu do badania, aby mieć pewność, że wyniki są pod każdym względem prawidłowe; | 8 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>