## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
121589 |  | Przegląd sieci i stacji redukcyjno - pomiarowych gazu ziemnego. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 398129 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 398130 | Termin realizacji | prosimy o podanie terminu wykonania
3 | 398131 | Termin płatności | wymagane minimum 60 dni
4 | 398132 | Gwarancje | prosimy o podanie warunków gwarancyjnych
5 | 398133 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
6 | 398149 | Uprawnienia i kwalifikacje | do wykonania dokumentacji instalacji gazowej
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 343794 | Przegląd sieci gazowych | zgodnie z warunkami | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 343797 | Przegląd stacji gazowych | zgodnie z warunkami | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 121589 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
2 | 121589 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017.doc
3 | 121589 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.docx
4 | 121589 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
5 | 121589 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
6 | 121589 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych.doc
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Wykonanie przeglądu sieci i stacji redukcyjno- pomiarowych gazu ziemnego w Cementowni Górażdże w Choruli. Zakres prac do wykonania: 1. Przegląd sieci gazowej: - sprawdzenie obecności gazu w studzienkach armatury gazociągu - sprawdzenie obecności gazu w studzienkach telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych w pasie o szerokości nie mniejszej od 5 m, licząc od osi gazociągu - sprawdzenie zmian nawierzchni i roślinności w sąsiedztwie gazociągu - sprawdzenie stanu wyposażenia gazociągu (armatur, ogrodzenia, podpór) - sprawdzenie naziemnej części gazociągu - sprawdzenie stanu oznaczeń trasy gazociągu i armatury - wycinka drzew i krzewów w pasie ochronnym gazociągu - wycinanie traw - malowanie słupków znacznikowych biegnących po trasie gazociągu 2. Przegląd stacji gazowych: 2.1 Oględziny stacji gazowych: 1) oględziny instalacji i urządzeń 2) sprawdzenie działania: a) podstawowego i rezerwowego ciągu redukcyjnego ciśnienia gazu b) wydmuchowych zaworów bezpieczeństwa c) instalacji elektrycznej d) instalacji grzewczej e) automatycznych wykrywaczy gazu, wentylacji nawiewnej i awaryjnej, aparatury kontrolno-pomiarowej i rejestrującej 3) sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń instalacji i urządzeń stacji gazowej 4) sprawdzenie stanu: a) dróg, przejść, ogrodzeń i zabezpieczeń stacji b) sprzętu ochronnego c) instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego oraz instalacji odgromowej 5} odnotowanie w książce ruchu odczytanych wielkości parametrów pracy stacji gazowych 6) porównanie odczytanych wielkości parametrów z wielkościami określonymi w instrukcji eksploatacji stacji gazowych, w szczególności w zakresie:: a) wielkości ciśnienia gazu po stronnie wylotu i wlotu stacji gazowej b) wymaganego ciśnienia gazu po stronie wylotu stacji niezależnie od strumienia i wielkości ciśnienia gazu po stronie wlotu stacji c) temperatury gazu d) wartości spadku ciśnienia gazu na fillrach przeciwpyłowych e) jakości gazu i innych parametrów właściwych dla funkcji, jakie spełnia stacja gazowa 7) czyszczenie filtrów 8) sprawdzenie i uzupełnienie oznakowania i tablic informacyjnych 9) malowanie szafek metalowych 2.2 Próby działania i regulacja urządzeń stacji gazowych: 1) wykonanie prób działania poszczególnych instalacji i urządzeń stacji, a w szczególności: a) urządzeń gazowych i zabezpieczających b) urządzeń pomiarowych i elektrycznych c) reduktorów ciśnienia gazu d) zaworów bezpieczeństwa e) filtrów przeciwpyłowych f) automatycznych wykrywaczy gazu w atmosferze stacji g) wentylacji awaryjnej h) aparatury kontrolno-pomiarowej i) instalacji i osprzętu elektrycznego 2) sprawdzenie i regulacja ciśnienia wydmuchowych zaworów bezpieczeństwa i zaworów szybko zamykających 3) kompleksowe sprawdzenie układu pomiarowego 4) wymiana części uszkodzonych, naprawy i konserwacje (materiały do wymiany rozliczanie będą osobno) 5) regulacja i próby działania urządzeń stacji po przeglądzie 2.3 Przygotowanie protokołów, oceny technicznej i sprawozdania z wykonanych prac. 2.4 Określenie stawki roboczogodziny za roboty dodatkowe Wykaz stacji i długość gazociągu objętych usługą: 1. Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Biurowca 2. Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Przepompowni Wody 3. Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Młynów Cementu 4. Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Pakowni 5. Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Warsztatu Mechanicznego 6. Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Transportu Kolejowego 7. Sieć gazowa o długości 2800 mb, ciśnienie 0,3 MPa 8. Odcinki rurociągu od stacji redukcyjnej do kotłowni Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Jan Lakota tel. 77 777 8487; tel.kom. 609 368 648; e-mail: jan.lakota@gorazdze.pl– w sprawach merytorycznych - Krystian Raczek, tel. 77 777 8716; tel.kom. 693 83 9585; e-mail: krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców