## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1216041 |  | Wykonanie przeglądu technicznego stacji sprężonego powietrza medycznego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3989342 | Termin realizacji | Oczekiwany termin realizacji 21 dni kalendarzowych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji
2 | 3989343 | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz
3 | 3989344 | Gwarancja | Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2139815 | Sprężarki KT7 | Sprężarki KT7 sn: 1) S02750217, przebieg: 11722 h 2) S03300217, przebieg: 10144 h 3) S02760217, przebieg: 10144 h | 3 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 2139816 | Sprężarka KT4 | Sprężarka KT4 sn: 1) S02590217, przebieg: 8969 h | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 2139817 | Osuszacze Medipac 2000 0050 SP | Osuszacze Medipac 2000 0050 SP, sn: 1) W5491626/1, przebieg: 3598 h 2) W5491626/2, przebieg: 3596 h | 2 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><span>Szanowni Państwo, </span></p><p><span>informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.</span><span> </span></p><p>Niniejsze zapytanie nie ma na celu wyłonienia wykonawcy, a jedynie oszacowanie wartości zamówienia. Zapytania nie należy traktować jako oświadczenia woli zawarcia umowy, w myśl postanowień Art.66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r, poz. 1071). </p> <p> Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji o cenie, która będzie stanowiła podstawę do oszacowania wartości zamówienia. <br /></p><p><br /> </p> <p> W wyniku przeprowadzonej procedury szacowania wartości zamówienia przygotowane zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia, które będzie miało na celu wyłonienie wykonawcy, któremu zostanie powierzona realizacja zadania polegającego na: <strong>Wykonanie przeglądu technicznego stacji sprężonego powietrza medycznego. <br /></strong></p><p><strong><br /></strong></p><p><span>Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?</span></p><p><span>Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,<strong> nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia</strong> i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. </span></p><p><span>Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:</span></p><ul><li><p><span><strong>zaproszeniem </strong>do złożenia oferty lub/i </span></p></li><li><p><span><strong>zaproszeniem </strong>do negocjacji warunków umownych lub </span></p></li><li><p><span><strong>zawarciem </strong><strong>umowy</strong>, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. </span></p></li></ul><p><br /></p><p><strong>1. Przedmiotem zamówienia</strong> <strong> jest</strong> <strong>wykonanie przeglądu technicznego stacji sprężonego powietrza medycznego<br /></strong></p><p><strong>Opis przedmiotu zamówienia:</strong><strong><br /></strong></p><p><span>Wykonanie przeglądu technicznego sprężarek oraz osuszaczy adsorpcyjnych zgodnie z zaleceniami producenta. <br /></span></p><p> <u><strong>Sprężarki KT7 sn: </strong></u> </p> <p><u><strong>1) S02750217, przebieg: 11722 h</strong></u></p> <p><u><strong>2) S03300217, przebieg: 10144 h</strong></u></p> <p><u><strong>3) S02760217, przebieg: 10144 h</strong></u></p> <p><u><strong><br /> </strong></u><br /> </p> <p>Zakres prac:</p> <p>1. Kontrola szczelności obiegów powietrza i oleju , likwidacja nieszczelności</p> <p>2. Kontrola poprawności działania układu sterowania</p> <p>3. Kontrola temperatur i ciśnień</p> <p>4. Kontrola zaworu ciśnienia minimalnego (mpv)</p> <p>5. Kontrola zaworu wlotowego</p> <p>6. Kontrola elektrozaworów</p> <p>7. Kontrola instalacji elektrycznej</p> <p>8. Wymiana filtra oleju</p> <p>9. Wymiana wkładu filtra powietrza</p> <p>10. Wymiana oleju</p> <p>11. Wymiana wkładu separatora</p> <p>12. Wymiana zestawu naprawczego zaworu termostatycznego</p> <p>13. Kontrola układu odsysania oleju</p> <p>14. Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń termicznych i przeciążeniowych</p> <p>15. Regulacja parametrów roboczych</p> <p>16. Sprawdzenie funkcjonowania wskaźników i manometrów</p><p><br /> </p><p><br /> </p> <p><u><strong>Sprężarka KT4 sn: </strong></u> </p> <p><u><strong>1) S02590217, przebieg: 8969 h</strong></u></p> <p><u><strong><br /> </strong></u><br /> </p> <p>Zakres prac:</p> <p>1. Kontrola szczelności obiegów powietrza i oleju , likwidacja nieszczelności</p> <p>2. Kontrola poprawności działania układu sterowania</p> <p>3. Kontrola temperatur i ciśnień</p> <p>4. Kontrola zaworu ciśnienia minimalnego (mpv)</p> <p>5. Kontrola zaworu wlotowego</p> <p>6. Kontrola elektrozaworów</p> <p>7. Kontrola instalacji elektrycznej</p> <p>8. Wymiana filtra oleju</p> <p>9. Wymiana wkładu filtra powietrza</p> <p>10. Wymiana oleju</p> <p>11. Wymiana wkładu separatora</p> <p>12. Wymiana zestawu naprawczego zaworu termostatycznego</p> <p>13. Kontrola układu odsysania oleju</p> <p>14. Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń termicznych i przeciążeniowych</p> <p>15. Regulacja parametrów roboczych</p> <p>16. Sprawdzenie funkcjonowania wskaźników i manometrów</p> <p><br /> </p> <p><br /> </p> <p><u><strong>Osuszacze Medipac 2000 0050 SP, sn:</strong></u></p> <p><br /> <u><strong>1) W5491626/1, przebieg: 3598</strong></u><u><strong> h</strong></u></p> <p><u><strong>2) W5491626/2, przebieg: 3596 h</strong></u></p> <p><br /> </p> <p>Zgodnie z zaleceniami producenta. </p> <p><br /></p> <p><br /> </p> <p>Zakres czynności:</p> <p>1. Pomiar ciśnieniowego punktu rosy za urządzeniem niezależnym miernikiem.</p> <p>2. Kontrola elektrozaworów.</p> <p>3. Kontrola uszczelnień</p> <p>4. Kontrola zestawów naprawczych zaworów</p> <p>5. Ocena poprawności działania sondy pkt rosy.</p> <p>6. Kontrola działania układu sterującego.</p><p><br /><span><br />Miejsce wykonania usługi: w siedzibie zamawiającego tj. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz, w godzinach 7:00-14:35<br /></span></p><p><span><br /></span></p><p><strong>2. Założenia w zakresie rozliczenia płatności za wykonaną pracę</strong></p><ol><li><p> Wynagrodzenie będzie płatne w jednej transzy<br /></p></li><li><p> Termin płatności – 60 dni od dnia wykonania Przedmiotu zamówienia oraz otrzymania faktury.</p></li><li><p> Cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: koszty dojazdu oraz noclegów osób realizujących pracę w imieniu wykonawcy na rzecz Zamawiającego. <strong><span><br /><br />Informację o cenie proszę przesłać <u>do dnia 19 listopada 2025 r. godz.: 10:00</u><br /></span>Informację o cenie proszę przesłać za pomocą Platformy zakupowej.</strong></p> </li></ol> <p><span>W przypadku pytań:</span></p> <ol><li><p> W zakresie procedury o udzielnie zamówienia publicznego:<br />Pracownik Zespołu Planowania i Nadzoru, pani Dominika Świerad – nr. tel. +48 261 47 28 03;</p></li></ol> <ol><li><p> W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: <br />Zastępca Szefa Logistyki, pan Janusz Chmielecki – nr tel. +48 661 379 445;</p></li><li><p><span>związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. </span></p></li></ol><p><br /></p><p><span>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>