## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
134948 |  | Serwis dmuchaw |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 446761 | Termin przyjazdu na zgłoszenie awarii | 72 godz od zgłoszenia awarii, proszę potwierdzić
2 | 446763 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 374076 | Przegląd techniczny | 12 sztuk dmuchaw za 1 przegląd | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 374115 | Remont stopnia sprężającego | 1 dmuchawy | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. zaprasza do składania ofert na serwis pogwarancyjny dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp. Prosimy o przedstawienie oferty cenowej prac związanych z przeglądem techniczny obejmujący 12 dmuchaw 6 szt. dmuchawy Robox firmy Robuschi typ ES 46/2P, 3 szt. dmuchawy DITL 66T silnik C225 M25 22kW; 3 szt. dmuchawy ES65/3P : 1. Przegląd techniczny dmuchaw na stanowisku roboczym wykonywany 2 razy w ciągu roku Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu dmuchaw: • Sprawdzenie ogólnego stanu agregatu • Wymiana maty filtracyjnej • Wymiana oleju • Pomiar luzów dystansowych pomiędzy rotorami • Pomiar luzów obwodowych pomiędzy korpusem i rotorami • Pomiar luzów czołowych pomiędzy płytami bocznymi a rotorami • Sprawdzenie stanu rotorów • Kontrola szczelności uszczelnień labiryntowych wewnątrz korpusu • Kontrola naciągu i zużycia pasów klinowych • Pomiar osiowości kół pasowych • Sprawdzenie stanu zaworu przeciążeniowego • Kontrola sprawności klapy zwrotnej • Ocena stanu łożysk stopnia sprężającego poprzez pomiar drgań • Ocena stanu łożysk silnika elektrycznego poprzez pomiar drgań • Pomiar rozkładu temperatur stopnia sprężającego • Zapisanie wniosków i uwag w protokole przeglądu Koszt przeglądu na stanowisku roboczym obejmuje koszt robocizny, podstawowych materiałów użytych podczas przeglądu (olej, filtry, itp.) oraz koszt dojazdu. 2. Remont stopnia sprężającego (wymuszony stanem faktycznym dmuchawy): • Demontaż stopnia sprężającego do jednostkowych części składowych • Mycie wszystkich elementów • Weryfikacja stopnia zużycia części oraz ich kwalifikacja do dalszego procesu remontowego • Sprawdzenie osiowości gniazd łożysk • Sprawdzenie osiowości rotorów i bicia czopów wałów • Pomiar luzu międzyrębnego przekładni zębatej • Wyważenie dynamiczne rotorów • Montaż stopnia sprężającego w oparciu o komplet nowych części zamiennych • Regulacja luzów • Malowanie stopnia sprężającego • Uruchomienie dmuchawy po remoncie na stanowisku roboczym Poza okresowymi przeglądamy technicznymi umowa obejmuje bieżące naprawy dmuchaw. Czas trwania umowy serwisowej 3 lata. Oferty należy przesyłać do dnia 05 czerwca 2018., rozpoczęcie współpracy zgodnie z datą podpisania umowy, natomiast pierwszy przegląd w połowie m-ca października. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.