## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
161877 |  | Wykonanie kompleksowej usługi zabezpieczenia węzła dozowania węgla aktywnego przed wybuchem, który mieści się w budynku cyklu termicznego i oczyszczania spalin |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 547297 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 547298 | Szacowany roczny koszt eksploatacji
3 | 547402 | Okres gwarancyjny
4 | 547403 | Konieczne koszty w okresie gwarancyjnym
5 | 547404 | Koszt serwisu po okresie gwarancyjnym
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 431347 | Koszt systemu zabezpieczającego wraz z oprzyrządowaniem (jednostki zabezpieczające, system sterowania, czujniki, okablowanie). Wymienić należy rodzaj i ilość jednostek zabezpieczających, jednostki sterujące itp. | Zgodnie ze specyfikacją | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 431381 | Koszt montażu uwzględniające warunki bezpieczeństwa podczas ruchu instalacji. | Zgodnie ze specyfikacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 161877 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe.pdf
2 | 161877 | Warunki postępowania | Dokument zabezpieczenia przed wybuchem.pdf
3 | 161877 | Warunki postępowania | Dane dot silosa C akt.7z
Warunki postępowania
<p><u><b>Szczegółowy zakres zamówienia:</b></u></p><p>Zabezpieczenie węzła dozowania węgla aktywnego&nbsp; przed wybuchem musi być zapewnione poprzez dobranie urządzeń&nbsp; stosowanych w przemyśle np. urządzeń tłumiących, odciążających,odsprzęglających wybuch lub poprzez zastosowanie tzw. inertyzacji atmosfery w urządzeniu. Wybór urządzeń obejmujących system zabezpieczenia przed wybuchem powinien być optymalny względem rzeczywistego zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy,&nbsp; kosztów zamówienia a także kosztów późniejszej eksploatacji,&nbsp; możliwości technicznych wykonania na istniejącym silosie i jego obwiązaniach. <br></p><p>Zamówienie obejmuje kompleksowe wykonanie zabezpieczenia instalacji przed wybuchem, na co składać się będzie: wybór sposobu zabezpieczenia zaakceptowany przez Zamawiającego, projekt,dostarczenie urządzeń i oprzyrządowania, montaż urządzeń i oprzyrządowania bez potrzeby zatrzymania instalacji przemysłowej(brak możliwości rozbrojenia silosa i jego obwiązani),sprawdzenie poprawności działania i przeszkolenie pracowników w zakresie koniecznej obsługi i eksploatacji. Opracowanie instrukcji ruchowej wg wzoru i wytycznych Zamawiającego. Szczegółowo zamówienie obejmuje: <br></p><p>- weryfikację aktualnej dokumentacji zaakceptowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, będącej w posiadaniu Zlecającego tj. „Sprawozdania dot.klasyfikacji obszarów niebezpiecznych”, „Ocena ryzyka wybuchu”, opracowanie Głównego Instytutu Górnictwa. Weryfikacja musi zakończyć się podaniem argumentów będących podstawą zastosowania proponowanego rozwiązania, <br></p><p>- przeprowadzenie prac montażowych urządzeń i oprzyrządowania bez konieczności zatrzymania i rozbrojenia instalacji przemysłowej (silos wypełniony będzie węglem aktywnym,będzie trwał proces pneumatycznego przesyłu węgla do reaktora, nie będzie możliwości zatrzymania i rozbrojenia instalacji), <br></p><p>- wykonanie projektu dot. części mechanicznej i elektrycznej urządzeń zabezpieczających - opis i schematy, w tym P&amp;ID dostarczone w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w wersji elektronicznej (o ile wystąpi taka konieczność), <br></p><p>- instalację i dostawę kabli elektrycznych, instalację tras kablowych, koryt itp.rozprowadzenia kabli, <br></p><p>- szkolenie obsługi, przygotowanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji DTR świadectw jakości, instrukcji ruchowej wg wytycznych Zlecającego, kompletności dzieła, deklaracji zgodności urządzeń itp. - w języku polskim dostarczone w formie papierowej i w wersji elektronicznej, <br></p><p>- instalację części mechanicznej urządzeń zabezpieczających instalację bez potrzeby zatrzymania instalacji przemysłowej,tj. z uwzględnieniem odpowiednich technik montażowych w strefach zagrożenia wybuchem, <br></p><p>- przeprowadzenie próby funkcjonalnej urządzeń zabezpieczających, <br></p><p>- sporządzenie powykonawczego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem z oceną ryzyka uwzględniającego zastosowany system zabezpieczeń (dokument należy dostarczyć w 2egzemplarzach w formie papierowej i w wersji elektronicznej), <br></p><p>- bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń, <br></p><p>- płatny serwis pogwarancyjny. <br></p><p>Firma składającą ofertę musi dostarczyć referencję świadczące o wykonanych w przeszłości zabezpieczeniach silosów z pyłami palnymi, sposobami,które zaproponowane zostały w składanej ofercie. &nbsp; <br></p><p><b>Oferty niekompletne będą odrzucone.</b>&nbsp; <br></p><p>Przed przystąpieniem do złożenia oferty oferent przeprowadzi w siedzibie Zleceniodawcy wizję lokalną stanu istniejącego instalacji przewidzianej do zabezpieczenia przed wybuchem, w terminie uzgodnionym przez obydwie strony na własny koszt. <br></p><p><u><b>Opis stanu istniejącego</b></u> <br></p><p>W skład instalacji węzła węgla aktywnego wchodzą następujące urządzenia i rurociągi: <br></p><p>- Pionowy silos węgla aktywnego o pojemności 20 m3 usytuowany na własnych nogach. Na szczycie silosa znajduje się filtr uruchamiany w czasie napełniania oraz zawór bezpieczeństwa chroniący silos przed nadciśnieniem i podciśnieniem, dół silosa wyposażony jest w system wibracyjny <br></p><p>- Rurociąg załadunkowy prowadzący od stanowiska podłączenia autocysterny na szczyt silosa, rozładunek pneumatyczny powietrzem. <br></p><p>- Układ przesyłu węgla aktywnego do reaktora oczyszczania spalin, system przesyłu <br></p><p>- System ręcznego gaszenia azotem (dwie butle,uruchamiane ręcznie) – zabezpieczenie przeciwpożarowe. <br></p><p>Silos jest bezciśnieniowy. Nie posiadamy obliczeń wytrzymałościowych silosa. <br></p><p>Silos jest otwarty do atmosfery poprzez filtr z wentylatorem załączany w czasie załadunku silosa węglem. W obecnym stanie nie można zapewnić hermetyczności układu. <br></p><p>W miejscu usytuowania instalacji – węzła dozowania węgla aktywnego występują strefy zagrożenia wybuchem, z których najistotniejsze to: <br></p><p>- Strefa 20 – objętość wewnętrzna stalowego zbiornika - silosu, wnętrze filtra, część objętości wewnętrznej systemu dozowania, <br></p><p>- Strefa 21 wewnętrzna objętość systemu dozowania, <br></p><p>- Strefa 22 – strefa zewnętrzna pod silosem. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p><u><b>Wymagania formalno-prawne</b></u> <br></p><p>- Dziennik Ustaw z 9 czerwca 2016 r. poz. 817 -Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. Nr 817. <br></p><p>Rozporządzenie powyższe wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014,str. 309). <br></p><p>- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań,dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 9 czerwca 2016 r.poz. 817).&nbsp; <br></p><p><u><b>Termin wykonania zamówienia: </b></u>Postój remontowy we wrześniu 2019 roku (szczegółowy termin do uzgodnienia).<br></p><p>W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: <br></p><p>- w zakresie technologii i produkcji - z Panem Wojciechem Chrupałą – Głównym Technologiem,tel. 502 851&nbsp;005, e-mail w.chrupala@pronatura.bydgoszcz.pl, <br></p><p>- w zakresie bezpieczeństwa procesowego bhp i ppoż. z Panem Jackiem Skubiszakiem – Głównym Specjalistą ds. bhp, tel. 507 876&nbsp;277 e-mail j.skubiszak@pronatura.bydgoszcz.pl.&nbsp;</p><p>Szczegóły postępowania znajdują się w załączonym pliku zapytanie ofertowe.pdf</p><p><b>UWAGA! SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU NALEŻY ZŁOŻYĆ PODPISANY FORMULARZ OFERTOWY W FORMIE PLIKU PDF.</b><br></p>