## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
202440 |  | Zapytanie poniżej progu - roboty bud. Budowa przyłącza na Terenach przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki o nr ewidencyjnym 1247 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 688608 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 688609 | Gwarancja | min. 36 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 506833 | Pozycja 1 | Budowa przyłącza na Terenach Przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki o nr ewidencyjnym 1247. | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 202440 | Warunki postępowania | 1_skan decyzji o zajęciu pasa drogowego.pdf
2 | 202440 | Warunki postępowania | 2_Budowa przyłącza_Gwarant Eko_mapa 1_500.jpg
3 | 202440 | Warunki postępowania | 3_wzór umowy .pdf
Warunki postępowania
<p><b>Budowa przyłącza na Terenach Przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki o nr ewidencyjnym 1247</b> </p><p><b>I. Opis zadania: </b></p><p>1. PEC w Końskich Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na wybudowanie przyłącza 0,4 kV od Stacji 15/0,4 kV „Końskie Strefa” zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Kuźniczej i Przemysłowej do planowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP dwudzielnego zlokalizowanego przy ul. Kuźniczej - działka 1247(wg załączonego szkicu sytuacyjnego). </p><p><b>II. Zakres prac i dostawy materiałów niezbędnych do realizacji w/w zadania: </b></p><p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonanie dokumentacji i realizacja przyłącza do działki 1247 o mocy przyłączeniowej docelowej 30 kW. Przyłącze należy wykonać kablem o przekroju 240 mm2 - długość przyłącza od Stacji 15/0,4 kV do ZKP Odbiorcy około 95,5 mb. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac związanych z przedmiotowym zadaniem jest uzgodnienie dokumentacji w Dziale Technicznym PEC w Końskich Sp. z o.o.</p><p>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Miejsce przyłączenia Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych pola odpływowego 0,4kV w stacji 15/0,4 kV Końskie Strefa. </p><p>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;W celu realizacji w/w przyłącza należy wykonać trasę nn kablem o przekroju 240 mm2 od stacji 15/0,4 „Końskie Strefa” do ZKP zlokalizowanego przy granicy działki 1247 zgodnie ze szkicem załączonym do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Znak In. 7234.1.208.2018.AP z dnia 31-12-2018r.- załącznik nr 1 oraz 2.</p><p>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Opis robót w zakresie budowy przyłącza kablowego do działki 1247:</p><p>4.1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonanie wykopu od stacji 15/0,4 w pobliżu trasy istniejącego zasilania do firmy „PA-DREW” i przejście przeciskiem pod ul. Kuźniczą na drugą stronę ulicy. </p><p>4.2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonanie wykopu wzdłuż ulicy Kuźniczej w pasie drogowym 1241w kierunku ZKP Odbiorcy przy dz. 1247 na odcinku od przecisku pod ulicą Kuźniczą w sąsiedztwie działki 1287.</p><p>4.3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pod utwardzonym wjazdem na działkę o nr geodezyjnym 1248 wykonać przecisk a kabel umieścić w rurze osłonowej. 4.4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;ułożenie w wykopie nowego kabla zasilającego o przekroju 240mm2 wraz z folią ostrzegawczą przy granicy działki 1287, przy skrzyżowaniu ul. Kuźniczej i Przemysłowej w rejonie lokalizacji złącza podziemnego (zgodnie z załącznikiem 6.1.) pozostawić 3m zapas kabla. <b>Złącza podziemnego nie należy realizować!!</b></p><p>4.5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Po ułożeniu kabla rowy kablowe należy zasypać uporządkować teren i wykonać inwentaryzację geodezyjną na całość przeprowadzonych prac. </p><p>4.6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dostawa i zabudowa fundamentów oraz nowego złącza kablowo-pomiarowego dwudzielnego ZK-2 +1PP, które będzie zlokalizowane przy granicy działki 1247 (złącze kablowo-pomiarowe pole nr 1 – 30 kW, pole nr 2(rezerwa)),</p><p>4.7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dostawa i montaż zabezpieczeń oraz bezpośredniego układu pomiarowego wraz z innym niezbędnym wyposażeniem do ZKP przy działce 1247 dobranych do mocy Podmiotu Przyłączanego – moc przyłączeniowa 30 kW.</p><p>4.8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Doprowadzenie terenu robót do pierwotnego stanu.</p><p>4.9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Po wykonaniu prac związanych z budową sporządzić protokoły pomiarowe. </p><p>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wymagania i lokalizacja układu pomiarowo – rozliczeniowego:</p><p>5.1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;układ pomiarowy należy zainstalować w złączu kablowo-pomiarowym dwudzielnym, w 1 polu szafki zainstalowanej przy granicy działki 1247 natomiast w drugim polu szafki przewidziana rezerwa 30 kW. Układ pomiarowo rozliczeniowy należy zamontować w sposób uniemożliwiający ingerencję osób postronnych w wewnętrzną instalację pomiarową, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami zawartymi w stosownych normach. W zakres prac wchodzi również zaprogramowanie nowej taryfy dla podmiotu przyłączanego.</p><p>5.2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;do realizacji pomiaru zużycia energii wykorzystać układ bezpośredni z zastosowaniem licznika trójfazowego energii czynnej i biernej mierzonej dwukierunkowo, dwustrefowy, licznik ze wskaźnikiem poboru mocy,</p><p>5.3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinien mieć klasę nie gorszą niż A dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej,</p><p>5.4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;układ pomiarowy powinien umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy,</p><p>5.5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien mieć układ synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobę,</p><p>5.6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien umożliwiać transmisję danych pomiarowych do OSDn (PEC w Końskich Sp. z o.o.),</p><p>5.7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do oplombowania, </p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po wykonaniu prac związanych z budową układu pomiarowo-rozliczeniowego sporządzić protokoły pomiarowe.</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym </p><p>w obowiązujących normach. Układ pracy sieci TN-C.</p><p>8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania tgφ = 0,3</p><p><b>III. Warunki formalne: </b></p><p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;W ofercie prosimy podać ceny <b>netto i brutto za cały zakres zadania</b>. Termin składania ofert <b>07-03-2019r.</b> do godz. <b>14.00. Termin realizacji zadania do 31-03-2019r.<br></b>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny. </p><p>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja przez potencjalnych oferentów w/w zapisów. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.</p><p>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania </p><p>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61-679-19-00.IV. </p><p>Załączniki:</p><p>1. Skan decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie zgody na lokalizację kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Kuźniczej. </p><p>2. Mapa w skali 1:500 z lokalizacją kabli do budowy i wymiany. </p><p>3 Projekt umowy na wykonanie w/w zadania.</p><p><i style="color: rgb(51, 51, 51);">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i></p>