## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
230497 |  | Zapytanie poniżej progu - roboty bud. Budowa przyłącza na Terenach przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki o nr ewidencyjnym 1244 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 789262 | Gwarancja | min. 36 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy
2 | 789263 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 789264 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 552658 | Pozycja 1 | Budowa przyłącza na Terenach przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki o nr ewidencyjnym 1244 | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 230497 | Warunki postępowania | projekt umowy.pdf
2 | 230497 | Warunki postępowania | Decyzja Burmistrza_lokalizacja kabla nN.pdf
Warunki postępowania
<p><b>I. Opis zadania:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><br>PEC w Końskich Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na wybudowanie przyłącza 0,4 kV od złącza kablowo-pomiarowego dwudzielnego zlokalizowanego przy granicy działki 1247 przy ul. Kuźniczej do planowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP dwudzielnego zlokalizowanego przy ul. Kuźniczej - działka 1244 (wg załączonego szkicu sytuacyjnego). <br></p><p style=""><b>II. Zakres prac i dostawy materiałów niezbędnych do realizacji w/w zadania: </b><br>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonanie dokumentacji i realizacja przyłącza do działki 1244 o mocy przyłączeniowej docelowej 25 kW. Przyłącze należy wykonać kablem o przekroju 240 mm2 - długość przyłącza od złącza kablowo-pomiarowego dwudzielnego zlokalizowanego przy granicy działki 1247 do ZKP Odbiorcy przy granicy działki 1244 o wynosi około 140 mb. <b>Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac związanych z przedmiotowym zadaniem jest uzgodnienie dokumentacji w Dziale Technicznym PEC w Końskich Sp. z o.o.<br></b>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Miejsce przyłączenia Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w istniejącym złączu kablowo-pomiarowym przy działce o nr geodezyjnym 1247 przy ul. Kuźniczej na Terenach Przemysłowych MiG Końskie. <br>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trasa kabla zgodna ze szkicem załączonym do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Znak In. załącznik nr 1.<br>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonawca realizuje obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wniesienia opłaty za to zajęcie zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Znak. DG.7234.1.64.2019.AP. z dnia 20-05-2019r. Ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania dokumentacji, zgłoszenia zajęcia pasa drogowego wraz z sporządzeniem planu organizacji ruchu w miejscu wykonywania robót związanych z budową przyłącza elektroenergetycznego. <br>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Opis robót w zakresie budowy przyłącza kablowego do działki 1247:<br>5.1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonanie wykopu w pasie drogowym 1241 wzdłuż ulicy Kuźniczej od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego przy dz. 1247 do projektowanego ZKP Odbiorcy przy działce 1244.<br>5.2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;W wykonanym wykopie ułożenie nowego kabla zasilającego nN o przekroju 240mm2 wraz z folią ostrzegawczą.<br>5.3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przed zasypaniem kabla należy sporządzić protokół odbioru robót zanikających. Po ułożeniu kabla rowy kablowe należy zasypać uporządkować teren i wykonać inwentaryzację geodezyjną na całość przeprowadzonych prac. <br>5.4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dostawa i montaż następujących urządzeń niezbędnych do realizacji przyłącza elektroenergetycznego przy dz. 1244:<br>5.4.1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Prefabrykowanego fundamentu pod złącze kablowo pomiarowe ZK-2 +1PP,<br>5.4.2.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Nowego złącza kablowo-pomiarowego dwudzielnego ZK-2 +1PP, które powinno zawierać:<br></p><p style="margin-left: 40px;">a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zabezpieczenia przedlicznikowe i zalicznikowe dobrane do mocy przyłączeniowej,<br>b) bezpośredni układu pomiarowy wraz z urządzeniami do transmisji danych dobrane zgodnie z wytycznymi wymienionymi w pkt. 4.<br>c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Listwę licznikową WAGO,<br>d)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Listwy zaciskowe kablowe i bezpiecznikowe i oszynowanie nN złącza.</p><p style="">5.5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Doprowadzenie terenu robót do pierwotnego stanu.<br>5.6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Po wykonaniu prac związanych z budową sporządzić protokoły pomiarowe.<br>6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wymagania i lokalizacja układu pomiarowo – rozliczeniowego:<br>6.1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Układ pomiarowy należy zainstalować w złączu kablowo-pomiarowym dwudzielnym, w 1 polu szafki zainstalowanej przy granicy działki 1244 w taki sposób aby był dostęp do złącza od strony ul. Kuźniczej. Układ pomiarowo rozliczeniowy należy zamontować w sposób uniemożliwiający ingerencję osób postronnych w wewnętrzną instalację pomiarową, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami zawartymi w stosownych normach. W zakres prac wchodzi również zaprogramowanie nowej taryfy dla podmiotu przyłączanego.<br>6.2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Do realizacji pomiaru zużycia energii wykorzystać układ bezpośredni z zastosowaniem licznika trójfazowego energii czynnej i biernej mierzonej dwukierunkowo, dwustrefowy, licznik ze wskaźnikiem poboru mocy 15 min i rejestracją profilu mocy,<br>6.3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinien mieć klasę nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej,<br>6.4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Układ pomiarowy powinien umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy,<br>6.5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien mieć układ synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobę,<br>6.6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien umożliwiać transmisję danych pomiarowych do OSDn (PEC w Końskich Sp. z o.o.) oraz powinien wybyć wyposażony w moduł do transmisji danych oraz antenę,<br>6.7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do oplombowania,<br>7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Po wykonaniu prac związanych z budową układu pomiarowo-rozliczeniowego sporządzić protokoły pomiarowe.<br>8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci TN-C.<br>9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania tgφ = 0,3 <br></p><p style=""><b>III. Warunki formalne:</b><br>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;W ofercie prosimy podać ceny netto i brutto za cały zakres zadania. Termin składania ofert <b>17-06-2019r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019r. o godz. 8.00<br></b></p><p style=""><b></b> <u><b>Termin realizacji zadania do 22-07-2019r.</b></u><br>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny. <br>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja przez potencjalnych oferentów w/w zapisów. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.<br>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.<br>5.&nbsp;&nbsp; <b>&nbsp;W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61-679-19-00.</b><br><b>IV. Załączniki:</b><br>1. Skan decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie zgody na lokalizację kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV <br>w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Kuźniczej wraz z mapą w skali 1:500 z uzgodnioną trasą kabla nN 0,4 kV.<br>2. Wzór umowy do postępowania.<br></p>