## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
239107 |  | Górażdze Cement S.A. Skraplacz powietrzny w obudowie |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 820769 | Warunki płatności | Wymagane minimum 90 dni
2 | 820773 | Warunki dostawy | Wymagane DDP zakład Górażdże Cement S.A.
3 | 820774 | Warunki i okres gwarancji | Wymagane minimum 36 miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 565669 | Skraplacz |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 239107 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
2 | 239107 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
Warunki postępowania
<p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; &nbsp;zapraszamy Państwa do złożenia oferty na niżej podane pozycje zakupowe.&nbsp;</p><p>Zakres dostawy: skraplacz powietrzny w obudowie stalowej galwanizowanej z lamelami aluminiowymi&nbsp; o grubości 0,15mm z odstępem pomiędzy lamelami 4mmi rurkami miedzianymi dobrany wg następujących parametrów:</p><p>1)Max temp. zewnętrzna: 48stC przy wilgotności względnej na wejściu 50%</p><p>2)Czynnik chłodniczy R-407C</p><p>3)Rzeczywista wydajność odprowadzenia ciepła 67,3kW przy temperaturze skraplania 59,8 stC</p><p>4)Temperatura wyjściowa powietrza 54,1stC</p><p>5)Poziom ciśnienia akustycznego w czasie pracy mierzony z odległości 5m 52 dB(A)</p><p>6)Całkowita powierzchnia odprowadzenia ciepła 134m2</p><p>Wyposażenie skraplacza :</p><p>-&nbsp; 2 wentylatory o poniższej charakterystyce:•3Ph/400V/50 Hz</p><p>•Wydajność 1 wentylatora powyżej 685 Rpm/min</p><p>•Moc jednego wentylatora nie większa niż 1200 Watt</p><p>•Pobierany prąd jednego wentylatora poniżej 2,3A</p><p>- Regulator płynnej wydajności (Fan speed) 3Ph/400V/50Hz obsługujący </p><p>2 wentylatoryMax wymiary jednostki:Długość : 3300mmSzerokość: 800mmWysokość 1400mmWaga 400kg</p><p>Zakres prac :</p><p>- odzysk czynnika chłodniczego R-407C w ilości 27,5kg</p><p>- demontaż obecnej jednostki zewnętrznej HCE 95&nbsp; z dachu pomieszczenia rozdzielni na poziom 0</p><p>- posadowienie nowego skraplacza powietrznego z kierunkiem wydmuchu powietrza horyzontalnym</p><p>- przeróbka i podłączenie instalacji&nbsp; chłodniczej do obecnej szafy klimatyzacji precyzyjnej Emerson M47UA</p><p>- wykonanie próby wytrzymałości instalacji i skraplacza powietrznego azotem</p><p>- wykonanie próżni i napełnienie układu chłodniczego wcześniej odessanym czynnikiem chłodniczym R-407C</p><p>- wykonanie uruchomienia układu chłodniczego i w razie konieczności dopełnienie układu ziębniczego nowym czynnikiem chłodniczym R-407C</p><p>- regulacja i optymalizacja pracy urządzenia klimatyzacyjnego<br></p><p>W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt z Panem Markiem Gabrielem pod nr tel 77 777 84 67<br></p><p>&nbsp;Załączniki:&nbsp;</p><ol><li>Kodeks etyczny dostawców&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców</span></li></ol>