## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
240344 |  | Wykonanie pomiarów w ramach rocznej kontroli systemu monitoringu zanieczyszczeń wg procedury AST z normy PN-EN 14181 (bez testu funkcjonalności) dla systemu monitoringu emisji w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22 (MKUO ProNatura/ZO/77/19) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 825117 | Warunki płatności | przelew 14 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 567598 | Wykonanie pomiarów w ramach rocznej kontroli systemu monitoringu zanieczyszczeń wg procedury AST z normy PN-EN 14181 | zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowy, | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 240344 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe.pdf
Warunki postępowania
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Warunki wymagane od Wykonawców: <br></p><p>Wykonanie badania (bez testufunkcjonalności systemu, który wykona firma przeprowadzająca kalibrację). <br></p><p>Wykonanie pomiarów w ramachrocznej kontroli systemu monitoringu zanieczyszczeń wg procedury AST z normy PN-EN 14181 dla systemu monitoringu emisji spalin,których obowiązek wykonania wynika z załącznika nr 3 do Rozporządzenia MinistraŚrodowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresieprowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody (Dz. U. z2014 r., poz. 1542), w następującym zakresie: <br></p><p>-pomiary stężenia pyłu wg normy PN-Z-04030-7 lub normą PN-EN 13284-1, <br></p><p>-pomiary stężenia NOX wg PN-EN14972, <br></p><p>-pomiary stężenia SO2 wg PN-EN&nbsp;14791 lub alternatywną metodą instrumentalną spełniającą wymagania normyISO 7935, <br></p><p>-pomiary stężenia CO2 wg PN-ISO 10396, <br></p><p>-pomiary stężenia CO wg PN-EN 15058, <br></p><p>-pomiary stężenia TOC wg PN-EN 12619, <br></p><p>-pomiary stężenia O2 wg PN-EN 14789, <br></p><p>-pomiary stężenia HCl wg PN-EN 1911 lub alternatywną metodą instrumentalną FTIR, <br></p><p>-pomiary stężenia HF wg ISO 15713, <br></p><p>-pomiary pary wodnej w gazie wg PN-EN 14790, <br></p><p>- pomiaryparametrów odniesienia (temperatura, prędkość gazu, ciśnienie gazu) wgPN-Z-04030-7, <br></p><p>-pomiary stężenia amoniaku wg PN-71/Z-04041. <br></p><p>Dla wszystkich w/w badańzostanie wykonanych minimum 5 jednogodzinnych testów przeprowadzonych w ciągujednego dnia dla danej linii. <br></p><p>Raport z wykonanych badań. <br></p><p><b>Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w formie pliku PDF.</b><br></p>