## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
241840 |  | Modernizacja instalacji pomiaru wypełnienia młynów cementu i żużla |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 830416 | Termin płatności | przelew 60 dni
2 | 830418 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
3 | 830419 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
4 | 830420 | Termin realizacji | listopad 2019
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 569942 | Modernizacja instalacji pomiaru wypełnienia młynów cementu i żużla | Dostawa i montaż systemu pomiaru wypełnienia młynów cementu i żużla , zakres prac: 1. Demontaż istniejącego systemu pomiarowego – odłączenie i zabezpieczenie połączeń elektrycznych, demontaż mikrofonów pomiarowych ( praca na wysokości) 2. Montaż mechaniczny i elektryczny nowego systemu pomiarowego z podłączeniem zasilania i sygnałów pomiarowego do centralnego układu sterowania 3. Wymagania do systemu pomiarowego: - zasilanie 24VDC - sygnał wyjściowy : 4-20mA - Ethernet - możliwość konfiguracji i kalibracji systemu - temperatura pracy 0 - 50°C 4. Wymagania dodatkowe: - dla każdego z młynów ma być wykonany odrębny system pomiarowy - konieczność ułożenia nowych tras kablowych: zasilania i sygnałów pomiarowych o długości ok.40mb - podłączenie sygnału wyjściowego z układu pomiarowego wypełnienia 4-20mA do karty wejściowej systemu centralnego sterowania - Opcjonalnie : oprogramowanie sterownika ABB ADVANT dla sygnałów pomiarowych: - alarm „ ostrzeżenie” przy przekroczeniu wypełnieniu młyna pow.50% - alarm „ przekroczony dopuszczalny poziom wypełnienia młyna” przy przekroczeniu wypełnienia młyna pow.60% - wykonanie wizualizacji dla trendów sygnałów pomiarowych Dane młynów w których ma być zastosowany system : młyny kulowe FLS, - młyn cementu :średnia wydajność 130t/h , wymiary : średnica 5m, długość 14m - młyn żużla : średnia wydajność 83t/h, wymiary: średnica 5m , długość 15m Uwagi: wszystkie części do wykonania prac zapewnia wykonawca, część prac to prace na wysokości. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 241840 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
2 | 241840 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
3 | 241840 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf
4 | 241840 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
Warunki postępowania
<p>W imieniu <b>Górażdże Cement S.A.</b>&nbsp;</p><p>zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:&nbsp;</p><p>Modernizacja instalacji pomiaru wypełnienia młynów cementu i żużla</p><p><b>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</b>:</p><ul><li>Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27&nbsp;– w sprawach handlowych</span></li></ul><p><b>Z<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ałączniki:&nbsp;</span></b></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych&nbsp;usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kodeks Etyczny Dostawców</span></li></ul>