## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
252812 |  | PWiK Gliwice - Dostawa lampy UV na ujęcie w Wilczym Gardle. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 869293 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 869294 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 869295 | Gwarancja | min. 24 miesiące, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 586169 | Dostawa lampy UV na ujęcie w Wilczym Gardle | Zamawiany zestaw lamp UV powinien spełniać następujące wymagania: · składać się z co najmniej 2 promienników · promienniki niskociśnieniowe amalgamatowe · dla przepływu min 32 m3/h T10=95% dawka promieniowania 400J/m2 · obudowa zestawu lamp UV powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 316 zabezpieczonej przez elektropolerowanie · przyłącza kołnierzowe DN100 · pozycja montażu pionowa wraz z podporami · ciśnienie pracy min. 6 barów · zabezpieczenie przed przegrzaniem · trwałość promienników UV min 15 000h · optyczny wskaźnik pracy promiennika · system spustowy · zabezpieczenie termiczne · licznik czasu pracy promienników UV · licznik włączeń promienników UV · system pomiaru natężenia UV z cyfrowym wyświetlaczem · sygnalizacja wizualna awarii systemu lamp UV · dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV · komplet zapasowych promienników UV · komplet zapasowych rur osłonowych wraz z uszczelnieniami · funkcja zdalnego załączania/wyłączania zestawu | 1 | komplet |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 252812 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
2 | 869292 | offer_value | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
Warunki postępowania
<p>W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na&nbsp; dostawę lampy UV na ujęcie w Wilczym Gardle.</p><p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do&nbsp; Dezynfekcji wody wtłaczanej do sieci miejskiej opartego na zestawie niskociśnieniowych lamp UV na Stacji uzdatniania wody – Wilcze Gardło.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Zamawiany zestaw lamp UV powinien spełniać następujące wymagania:&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;· składać się z co najmniej 2 promienników&nbsp;</p><p>&nbsp;· promienniki niskociśnieniowe amalgamatowe&nbsp;</p><p>&nbsp;· dla przepływu min 32 m3/h T10=95% dawka promieniowania 400J/m2&nbsp;</p><p>&nbsp;· obudowa zestawu lamp UV powinna być wykonana zestali kwasoodpornej AISI 316 zabezpieczonej przez elektropolerowanie ·&nbsp; przyłącza kołnierzowe DN100&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; pozycja montażu pionowa&nbsp; wraz z podporami&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; ciśnienie pracy min. 6 barów&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; zabezpieczenie przed przegrzaniem&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; trwałość promienników UV min 15&nbsp;000h&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; optyczny wskaźnik pracy promiennika&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; system spustowy&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; zabezpieczenie termiczne&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; licznik czasu pracy promienników UV&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; licznik włączeń promienników UV&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; system pomiaru natężenia UV z cyfrowym wyświetlaczem&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; sygnalizacja wizualna awarii systemu lamp UV&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; komplet zapasowych promienników UV&nbsp;</p><p>&nbsp;·&nbsp; komplet zapasowych rur osłonowych wraz z uszczelnieniami&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;· funkcja zdalnego załączania/wyłączania zestawu&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br></p><p>Zamawiający wymaga:</p><p>1) Gwarancja&nbsp;producenta min.24 miesiące</p><p>2) Termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania umowy</p><p><br></p><p>Przewidziane obszary dozoru:</p><p><font color="#001000">1. PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, Stacja Uzdatniania Wody ul. Kanałowa 5, 44-100 Gliwice-Łabędy</font><br></p><p><u>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</u><br></p><p><b>W przypadku pytań:&nbsp;</b></p><p>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"<b>Wyślij wiadomość</b>"&nbsp;lub pod nr tel (32) 301-17-05&nbsp; - Pan Lucjan Lamch<br></p><p>-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;<b>22 101 02 02</b>, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;<b>7:00 do 17:00.</b></p><p><b>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</b></p><p><i>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i></p><p></p><p><i></i></p><p> </p>