## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
271344 |  | Zaprojektowanie a następnie wykonanie rozdzielni niskiego napięcia RG1 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska (II). |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 619966 | Zaprojektowanie a następnie wykonanie rozdzielni niskiego napięcia RG1 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska. |  | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 271344 | Warunki postępowania | Załącznik Nr.4.pdf
2 | 271344 | Warunki postępowania | Załącznik Nr.3 Rysunek Pomieszczenia.pdf
3 | 271344 | Warunki postępowania | Załącznik Nr.2 Rozdzielnica rzut.jpg
4 | 271344 | Warunki postępowania | Załącznik Nr.1.pdf
5 | 271344 | Warunki postępowania | DTR_MGM_180_Stary.zip
6 | 271344 | Warunki postępowania | Załącznik Nr.6.pdf
7 | 271344 | Warunki postępowania | Załącznik Nr.5.jpg
8 | 271344 | Warunki postępowania | Wymagania i specyfikacja rozdzielni RG1.pdf
9 | 271344 | Warunki postępowania | Umowa - rozdzielnia RG1 ZUO Bierkowo.pdf
10 | 271344 | Warunki postępowania | Formularz ofertowy.docx
Warunki postępowania
<p>Wymagania i specyfikacja&nbsp;&nbsp; </p><p>W imieniu&nbsp;Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na: </p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zaprojektowanie rozdzielni niskiego napięcia RG1 o następującej specyfikacji: </p><p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Budowa modułowa (człon zasilający, główny człon odpływowy, człon odpływowy rezerwowy), </p><p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rozdzielnia zawierać będzie wszystkie urządzenia elektryczne związane z rozdziałem głównym dostosowanym do mocy 500 kW, </p><p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rozdzielnia ma zapewnić zasilanie&nbsp; wszelkich obwodów zasilanej z obecnej rozdzielni RG1, </p><p>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zaprojektowana z obowiązującymi obecnie przepisami dla tego typu urządzeń i normami, </p><p>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dostosowana do pracy z układem kogeneracyjnym Motorgas MGM 180 (w załączeniu DTR urządzenia), </p><p>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dostosowana do pracy z aktywnym filtrem sieciowym typu AccuSine PCS+ 300A prod. Schneider Electric.Należy zapewnić pole zasilające filtr aktywny z wolnego rozłącznika bezpiecznikowego listwowego kablem elektroenergetycznym nn 0,4kVtypu 3x YAKXS 1x240mm2 w którym należy zastosować wkładki bezpiecznikowe WT-2gG 400A. Filtr aktywny będzie umiejscowiony w pomieszczeniu rozdzielni RG1. RozdzielnicęRG1 należy wyposażyć w trzy przekładniki prądowe 750/5A o klasie dokładności 1 i mocy 7,5VA. Przekładniki należy zainstalować w miejscu zasilenia rozdzielnicyRG1. Przekładniki prądowe należy doprowadzić do filtra aktywnego za pomocą przewodów YKSY 7x2,5mm wraz z przewodem zasilającym. </p><p>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Obudowa rozdzielni wykonana z giętej blachy pokrytej farbą epoksydową proszkową. Konstrukcja sztywna, zamknięta, chroniąca aparaty przed zanieczyszczeniami. Drzwiczki ryglowane. </p><p>8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rozdzielnica ma zapewniać sterowanie dwoma pompami głębinowymi każda o mocy 4 kW wł/wył z czujnika ciśnienia LCA wraz z sygnalizacją optyczną ich pracy (załączeniu przykładowy schemat obecnego sterowania pompami głębinowymi Zał. Nr.4).9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zapewnić sterowanie trzema obwodami trójfazowymi oświetlenia zewnętrznego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie z zegarem astronomicznym z opcją sterowania manualnego (w załączeniu przykładowy schemat obecnego sterowania oświetleniem Zał. Nr.4) . </p><p>10) Panele lub kasety będą posiadać dostęp wyłącznie od przodu. </p><p>11) Zabezpieczenie powierzchni z materiałów najwyższej jakości, zapewniające długotrwałą odporność na korozję. </p><p>12) Rozdzielnia o stopniu ochrony min. IP 54. </p><p>13) Szyny zbiorcze i uziemiające będą wykonane z wysoko przewodzącej miedzi ciągnionej na zimno i odpowiednio izolowane, wszystkie inne główne komponenty przewodzące powinny być wykonane z litej miedzi lub aluminium. </p><p>14) Obudowy wielosegmentowe muszą posiadać ciągłą szynę uziemiającą, rozciągającą się na całej długości. Każdy segment powinien być podłączony do szyny ochronnej. Szyna ochronna będzie posiadać dwa zaciski do podłączenia z instalacją uziemień wyrównawczych. Wzrost temperatury szyny uziemiającej i połączeń w warunkach zwarcia nie będzie powodować uszkodzenia szyny ani wyposażenia do niej podłączonego. Śruby lub zaciski zakończeń uziemienia będą mosiężne o średnicy co najmniej 8 mm. </p><p>15) Należy zapewnić możliwość rozbudowy tablicy rozdzielczej w sposób bezpieczny poprzez zainstalowanie dodatkowych zespołów na każdym z końców i wykonania pod napięciem połączeń kablowych z obecnymi zespołami z wyłączeniem połączeń na szynach zbiorczych. </p><p>16) Tablica rozdzielcza ma zawierać rozłącznik/i główne oraz wyłącznik prądu p.poż znajdujący się na elewacji budynku projektowanej rozdzielni.</p><p>17) Tablica rozdzielcza ma posiadać 20% zapas miejsca na montaż dodatkowej aparatury. </p><p>18) Dostęp do pól odpływowych będzie możliwy bez otwierania rozłączników bezpiecznikowych, jednakże dostęp do bezpieczników będzie możliwy jedynie poprzez otwarcie rozłącznika. </p><p>19) Wyłączniki nadprądowe powinny być typu „S” znanych producentów. Wielkości wyłączników nadprądowych kolejno po sobie następujących muszą zapewnić selektywność wyłączania. </p><p>20) Należy zastosować przynajmniej następujące systemy ochrony: a) zabezpieczenie przed zanikiem fazy, b) zabezpieczenie nadprądowe, c) ograniczone zabezpieczenie przed zwarciami doziemnymi, d) rezerwowe zabezpieczenie przed zwarciami doziemnym, e) zabezpieczenia przeciw przepięciowe. </p><p>21) Wyposażona&nbsp; w układy pomiarowe i komunikacji : a) Prosty miernik parametrów sieci np. DIRIS A-40 lub inny z serwerem Web złącze Ethernet(połączone do Schwitcha wskazanego przez Zamawiającego), b) Układ pomiarowy energii elektrycznej wytworzonej w źródle odnawialnym zgodny z wymaganiami Energa Operator S.A dla urządzeń wytwórczych (Wykonawca ma dokonać uzgodnień z Energa Operator S.A aby został zaprojektowany i zainstalowany odpowiedni układ pomiarowy) licznik firmy Landis Gyr przystosowany do pracy z oprogramowaniem Dialog, sparametryzowany pod taryfę B23 połączony z Nport Moxa, c)&nbsp;&nbsp; Dwa układy pomiarowe dla odpływów niskiego napięcia wskazanych przez Wykonawcę: - Podlicznik&nbsp;Energii elektrycznej wraz z parametryzacją taryfa B23, komunikacja z systemem Dialog, licznik firmy Landis Gyr np. ZMD 410CT44.0009 S4 B40 wspólny pomiar dla istniejących obwodów (Pola nr. 1,2,3 Załącznik Nr.5 ) dla obiektu Sortowni Odpadów Zmieszanych, -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podlicznik&nbsp;Energii elektrycznej wraz z parametryzacją taryfa B23,komunikacja z systemem Dialog, licznik firmy Landis Gyr np.&nbsp;ZMD410CT44.0009 S4 B40 pomiar dla istniejącego obwodu (Pole nr. 6 Załącznik Nr.5) Spawalnia, - Moxa Nport 5630-8&nbsp;połączony i skonfigurowany z w/w układami pomiarowymi (podłączone do Schwitcha wskazanego przez Zamawiającego).&nbsp; </p><p>22) Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana w formie papierowej i przekazana Zamawiającemu w ilości 2 egz. Wykonawca winien przenieść na Zamawiającego prawa własności intelektualnej do wykonanej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji; wersja elektroniczna - PDF w ilości 2 egz. na nośniku elektronicznym (np. płyta CD).&nbsp; </p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Demontaż istniejącej rozdzielnicy RG1,dwóch baterii kondensatorów. </p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dostawa i montaż rozdzielnicy RG1wykonanej zgodnie z opracowanym projektem. </p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Odłączenie i ponowne podłączenie istniejących kabli i przewodów (ewentualne ich przedłużanie) do rozdzielnicyRG1. </p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wykonanie prób, pomiarów elektrycznych wraz z dokumentacją powykonawczą. </p><p><br></p><p>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp; </p><p>Zamawiający wymaga: </p><p>- warunki płatności:&nbsp;30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, </p><p>- termin realizacji:&nbsp;niepóźniej niż do 31.01.2020 r., </p><p>- aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej istniejącej rozdzielni niskiego napięcia, a także zdobył, na własny koszt i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia, </p><p>- dodatkowe koszty:&nbsp;&nbsp;koszty dostawy wykonania w/w rozdzielni w jednostce organizacyjnej Zamawiającego (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie; Bierkowo 120, 76-112 Bierkowo) po stronie Wykonawcy, </p><p>- w przypadku wykonania zamówienia niezgodnie z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej, Zamawiający nie dokona jego odbioru, </p><p>- wykonawca gwarantuje, że dostarczane w/w urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad, </p><p>- wykonawca gwarantuje, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonana przedmiotu zamówienia, oraz że wykona ją zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością wymaganą przy realizacji tego typu zamówienia, </p><p>- Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.</p><p>Poniżej materiały do pobrania.<br></p><p><b>W przypadku pytań:&nbsp;</b></p><p>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"<b>Wyślij wiadomość</b>"&nbsp;lub p. Marcin Piotrowski pod nr tel. 722 322 334 , <br></p><p>-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;<b>22 101 02 02</b>, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;<b>8:00 do 17:00.</b></p><p><b>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</b></p><p><i>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i></p><p></p><p><i></i></p><p> </p>