## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
272280 |  | Przegląd rozdzielni (11840812) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 936152 | Termin płatności | przelew 60 dni
2 | 936154 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
3 | 936155 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
4 | 936156 | Termin realizacji | 27.01.2020 - 07.02.2020
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 621388 | Przegląd rozdzielni GSZ Ekocem 20/6 kV | Zakres urządzeń: Przegląd i pomiary kontr. rozdz. GSZ 20- 6kV dla : 1. Rozdzielnia SN 20/6kV ( wyłączniki, układ kondensatorów kompensacji mocy biernej, szyny zasilające, osprzęt pomiarowy, telemechanika). 2. Transformatory 20/6kV. 3. Układ zasilania awaryjnego . 4. Instalacja odgromowa i uziemienia Zakres prac: - czyszczenie celek wyłącznikowych, - czyszczenie wnęk przekaźnikowych, - czyszczenie całego pomieszczenia rozdzielni , - próby funkcjonalne wyłączników, - pomiar rezystancji izolacji układów rozdzielni - pomiar spadków napięć na stykach głównych wyłączników, - sprawdzenie obwodów wtórnych, - sprawdzenie funkcjonalne układów telemechaniki i sygnalizacji - sprawdzenie poziomu i jakości oleju transformatorowego badania fizyko-chemiczne oleju, w zakresie: - napięcie przebicia - zawartość wody - własności fizyko-chemiczne - tangens delta - chromatografia gazowa - sprawdzenie przyłączy elektrycznych po stronie pierwotnej i wtórnej - pomiary termowizyjne transformatorów - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji transformatorów, - wykonanie pomiarów oporności uzwojeń transformatorów, - kontrola układu przełączania zaczepów - badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów rozdzielni wraz z pomiarami - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych wraz z oceną stanu urządzenia - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru i dopuszczenia do eksploatacji zawierającym opis i zakres wykonanych prac wraz z oceną sprawności użytkowania danego urządzenia / instalacji. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 621398 | Przegląd rozdzielni A1 6kV | Zakres prac: Przegląd i pomiary kontr. rozdz. A1 6kV 1. Rozdzielni SN 6kV ( wyłączniki, układ kondensatorów kompensacji mocy biernej, szyny zasilające, osprzęt pomiarowy). 2. Transformatorów i komór transformatorów. 3. Układu zasilania awaryjnego 110 V. 4. Wyłączników 400 V – strona wtórna transformatorów. Zakres prac: - czyszczenie celek wyłącznikowych, - czyszczenie wnęk przekaźnikowych, - czyszczenie elementów konstrukcji rozdzielni, - próby funkcjonalne wyłączników, - pomiar rezystancji izolacji wyłączników i obwodów głównych, - pomiar spadków napięć na stykach wyłączników, - sprawdzenie obwodów wtórnych, - uzupełnienie stanu wody destylowanej w akumulatorach - sprawdzenie przyłączy elektrycznych po stronie pierwotnej i wtórnej - pomiary termowizyjne transformatorów w trakcie pracy pod nominalnym obciążeniem - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji transformatorów, - wykonanie pomiarów oporności uzwojeń transformatorów, - kontrola układu przełączania zaczepów - sprawdzenie przyłączy elektrycznych po stronie pierwotnej i wtórnej, - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji transformatorów, - wykonanie pomiarów oporności uzwojeń transformatorów, - kontrola układu przełączania zaczepów, - sprawdzenie poziomu i jakości oleju transformatorowego badania fizyko-chemiczne oleju, w zakresie: - napięcie przebicia - zawartość wody - własności fizyko-chemiczne - tangens delta - chromatografia gazowa - czyszczenie celek transformatorów, - czyszczenie filtrów w drzwiach celek transformatorów, - kontrola układu wentylacji w komorach TRAFO. - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych wraz z oceną stanu urządzenia - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru i dopuszczenia do eksploatacji zawierającym opis i zakres wykonanych prac wraz z oceną sprawności użytkowania danego urządzenia / instalacji. - wymiana szyby osłonowej w wyłączniku pola A1A05, - wymiana 11 szt mechanizmów napędu wjeżdżania wózka. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 621399 | Przegląd rozdzielni A2 400V | Zakres prac: - czyszczenie wnętrza szafy - kontrola styków połączeń elektrycznych - kontrola termowizyjna połączeń elektrycznych i aparatów elektrycznych znajdujących się w szafie – kontrola w przypadku szaf rozdziału zasilania urządzeń w trakcie pracy przy obciążeniu znamionowym - dokręcenie zacisków na elementach sterujących - styczników, przekaźników, wyłączników, kontrola zacisków przyłączeniowych na listwach kablowych. - wykonanie prób technologicznych remontowanej instalacji - czyszczenie całego pomieszczenia rozdzielni - Ilość szaf do przeglądu w rozdzielni A2: 47 szt. Ze względu na brak możliwości całkowitego wyłączenia zasilania, część prac będzie wykonywana jako prace pod napięciem ! | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 621402 | Przegląd rozdzielni A3 400V | Zakres prac: - czyszczenie wnętrza szafy - kontrola styków połączeń elektrycznych - kontrola pracy oświetlenia – z ewentualną wymianą źródła światła gdy niesprawne - kontrola termowizyjna połączeń elektrycznych i aparatów elektrycznych znajdujących się w szafie – kontrola w przypadku szaf rozdziału zasilania urządzeń przy pracy na znamionowym obciążeniu - sprawdzenie połączeń głównych szyn zasilających. - dokręcenie zacisków na elementach sterujących - styczników, przekaźników, wyłączników, kontrola zacisków przyłączeniowych na listwach kablowych. - wykonanie prac porządkowych na rozdzielni – odkurzane rozdzielni - wykonanie prób technologicznych remontowanej instalacji - Ilość szaf do przeglądu w rozdzielni A3: 15 szt. Ze względu na brak możliwości całkowitego wyłączenia zasilania, część prac będzie wykonywana jako prace pod napięciem ! | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 621405 | Przegląd rozdzielni A4 400V | Zakres prac: - czyszczenie wnętrza szafy - kontrola styków połączeń elektrycznych - kontrola pracy oświetlenia – z ewentualną wymianą źródła światła gdy niesprawne - kontrola termowizyjna połączeń elektrycznych i aparatów elektrycznych znajdujących się w szafie – kontrola w przypadku szaf rozdziału zasilania urządzeń przy pracy na znamionowym obciążeniu - sprawdzenie połączeń głównych szyn zasilających. - dokręcenie zacisków na elementach sterujących - styczników, przekaźników, wyłączników, kontrola zacisków przyłączeniowych na listwach kablowych. - wykonanie prac porządkowych na rozdzielni – odkurzane rozdzielni - wykonanie prób technologicznych remontowanej instalacji - Ilość szaf do przeglądu w rozdzielni A4: 8 szt. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 621407 | Przegląd rozdzielni A5 400V | Zakres prac: - czyszczenie wnętrza szafy - kontrola styków połączeń elektrycznych - kontrola pracy oświetlenia – z ewentualną wymianą źródła światła gdy niesprawne - kontrola termowizyjna połączeń elektrycznych i aparatów elektrycznych znajdujących się w szafie – kontrola w przypadku szaf rozdziału zasilania urządzeń przy pracy na znamionowym obciążeniu - sprawdzenie połączeń głównych szyn zasilających. - dokręcenie zacisków na elementach sterujących - styczników, przekaźników, wyłączników, kontrola zacisków przyłączeniowych na listwach kablowych. - wykonanie prac porządkowych na rozdzielni – odkurzane rozdzielni - wykonanie prób technologicznych remontowanej instalacji - Ilość szaf do przeglądu w rozdzielni A5: 8 szt. Ze względu na brak możliwości całkowitego wyłączenia zasilania, część prac będzie wykonywana jako prace pod napięciem ! | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 272280 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
2 | 272280 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
3 | 272280 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf
4 | 272280 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
Warunki postępowania
<p>W imieniu <strong>Górażdże Cement S.A.</strong>&nbsp;</p><p>zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:&nbsp;</p><p>Przegląd rozdzielni </p><p><strong>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</strong>:</p><ul><li>Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80– w sprawach merytorycznych</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Krystian Biedroń tel. 77/777 94&nbsp;27&nbsp;– w sprawach handlowych</span></li></ul><p><strong>Z<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ałączniki:&nbsp;</span></strong></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych&nbsp;usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kodeks Etyczny Dostawców</span></li></ul>