## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
313546 |  | Górażdze Beton Sp. z o.o. Dostawa i montaż kotłowni WBT Poznań |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1066850 | Warunki płatności | Wymagane minimum 60 dni
2 | 1066851 | Termin dostawy | 15.05.2020
3 | 1066853 | Warunki dostawy | Wymagane DAP
4 | 1066854 | Warunki i okres gwarancji | Wymagane minimum 36 miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 683609 | Kotłownia WBT |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 313546 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
2 | 313546 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
3 | 313546 | Warunki postępowania | Lokalizacja starego kontenera.png
4 | 313546 | Warunki postępowania | Przykładowy Schemat rozmieszczenia urządzeń.png
Warunki postępowania
<p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; &nbsp;zapraszamy Państwa do złożenia oferty na niżej podane pozycje zakupowe.&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><strong><u>Etap 1 inwestycji – Wycena prac:<o:p></o:p></u></strong></p><p class="MsoNormal">Lokalizacja: Górażdże Beton Sp. z o.o. , Wytwórnia Poznań3 (Janikowo), ul. Gnieźnieńska 61, 62-006 Kobylnica.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Demontaż i zezłomowanie istniejącego kontenera grzewczego, urządzeń, zbędnej pozostałej infrastruktury znajdującej się na wytwórni oraz odnowienie ocieplenia ściany wytwórni od strony demontowanej starej kotłowni.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><strong><u>Etap 2 inwestycji - Wycena prac:<o:p></o:p></u></strong></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Doprowadzenie zasilania elektrycznego do nowej kotłowni z rozdzielni głównej (ok. 50 m kabla). Wykonaniem niezbędnych instalacji do rozprowadzenia ciepłej wody i ciepłego powietrza po wytwórni, doprowadzenie ciepłej wody pod punkt poboru wody przez betonomieszarki oraz wspawanie odpowiednich trudno ścieralnych dysz w zasiekach kruszyw.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><strong><u>Etap 3 inwestycji- Oferta wycena<o:p></o:p></u></strong></p><p class="MsoNormal">Zaprojektowanie, wykonanie kotłowni kontenerowej wodnej z nagrzewnicą ciepłego powietrza, dostawą oraz montażem na wytwórni zgodnie ze specyfikacją poniżej.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><strong>Specyfikacja:<o:p></o:p></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%">Kontener wymagania minimalne:<o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="MsoNormal">- kontener musi posiadać odseparowane pomieszczenie od kotła/nagrzewnicy niepalną ścianą separującą na magazynowanie oleju opałowego &nbsp;zgodnie z aktualnymi przepisami; proponowany wymiary kontenera&nbsp; H x W x L (~2,85m x ~2,8m x ~7m);<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- ściany kontenera ocieplone materiałem niepalnym;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- zbiorniki na olej opałowy 2 x 1000L dwupłaszczowe;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- zabezpieczenie przeciwmrozowe instalacji wewnątrz kontenera, urządzeń oraz pomieszczenia na lekki olej opałowy, (grzejnik, nadmuch ciepłego powietrza np. sterowany z termostatu);<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- kontener musi spełniać warunki techniczne dla obiektów budowlanych;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"> </p><p class="MsoNormal">- dokumentacja;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><strong><u><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height: 150%">Ogrzewanie wymagania:<o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="Default">- kocioł wodny o mocy minimum 400 kW np. Viessmann Vitoplex, - zasilanie na lekki olej opałowy; napełniony glikolem; palnik Riello/Weishaupt;&nbsp; temp robocza do 90 st.C<o:p></o:p></p><p class="Default"><o:p>&nbsp;</o:p>- <span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">wymiennik płytowy/JAD;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><o:p></o:p></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- kocioł musi spełniać warunki Urzędu Dozoru Technicznego;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- instalacja musi posiadać regulację temperatury wody dozowanej do produkcji z wykorzystaniem układu mieszającego z zaworem trójdrożnym tak aby na wyjściu woda była podgrzana do temp 45-65 <span style="color:#222222">°C</span>; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- wydajność układu min. 6000 l/h wody o temp. 55st.C.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;text-autospace: none">- nagrzewnica powietrza, moc min. 250 kW, zasilanie – lekki olej opałowy, palnik Giersch; wentylator podmuchu 18-22 kW; temp. powietrza na wyjściu ~110-125°C, wydajność powietrza: ~9000 m3/h, ciśnienie max. wentylatora: ~7000 Pa;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- zasobnik ciepłej wody: 1500-2000 L; max. temp. robocza 90-95 ºC, Minimalne ciśnienie robocze: 6 bar; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- możliwość sterowania temperaturą wody na wyjściu ze zbiornika w sterówce operatora wraz z sygnalizacja awarii zbiorczej urządzeń w kontenerze;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- kompletna dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń w języku polskim;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w niezbędną aparaturę sterującą i zabezpieczającą;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- uzyskanie decyzji UDT dopuszczającej do użytkowania po stronie dostawcy;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- przeszkolenie załogi z obsługi urządzeń;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- gwarancja 36 msc;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- termin realizacji – do 15.05.2020 ;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- referencje.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><u>Miejsce instalacji kotłowni:<o:p></o:p></u></p><p class="MsoNormal">Górażdże Beton Sp. z o.o. , Wytwórnia Poznań3 (Janikowo)<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"> </p><p class="MsoNormal">ul. Gnieźnieńska 61, 62-006 Kobylnica<o:p></o:p></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>&nbsp;Załączniki:&nbsp;</p><ol><li>Kodeks etyczny dostawców&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Specyfikacja teczniczna&nbsp;</span></li></ol><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt z Panem Łukaszem Warzychą pod nr tel 77 777 86 79</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Z wyrazamiszacunku / Kind regards</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Łukasz Kamiński</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Specjalista ds.ZakupówDział Zakupów Technicznych</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Górażdże Cement S.A.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Cementowa 1, 47-316 Górażdże</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">tel. +48 77 777 8706</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">fax +48 77 777 8715</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">tel. kom. +48 697 050 222</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Lukasz.Kaminski@Gorazdze.pl</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://www.gorazdze.pl">www.gorazdze.pl</a></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Górażdże Cement S.A.Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000013474NIP 756-000-34-05Regon 530515047BDO nr rej. 000004643Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł<br></span></p>