## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
335221 |  | PWiK Gliwice - Wymiana reduktora ciśnienia w komorze przy studni 4a |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1136570 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 1136571 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 715814 | Wymiana reduktora ciśnienia w komorze przy studni 4a | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zabudowa i uruchomienie nowego zaworu utrzymującego zadane ciśnienie na wejściu do zaworu (Pressure Sustaining Valve – PSV) w komorze zlokalizowanej przy st. 4a w Ligocie Łabędzkiej ul. Rzeczycka | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 335221 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
2 | 1136569 | offer_value | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
Warunki postępowania
<p>W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, informujemy o postępowaniu wszystkich&nbsp; wykonawców do składania ofert na&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;">dostawę, zabudowę i uruchomienie nowego zaworu utrzymującego zadane ciśnienie na wejściu do zaworu (Pressure Sustaining Valve – PSV) w komorze zlokalizowanej przy st. 4a w Ligocie Łabędzkiej ul. Rzeczycka</span></p><p class="Standard" style="margin-left:8.5pt;text-align:justify;line-height:115%"><o:p></o:p></p><p> </p><p><strong><u>Opis przedmiotu zamówienia</u></strong></p> <p class="Standard" style="margin-top:0cm;margin-right:29.45pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:9.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Verdana">Zamawiany zawór PSV powinien spełniać następujące wymagania:</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="margin-top:0cm;margin-right:29.45pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:9.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Verdana"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify; text-indent:-17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Zawór jest zaworem membranowym (guma syntetyczna), hydraulicznym, sterowanym własnym medium, którym jest woda przeznaczona do spożycia przez ludzi;</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify; text-indent:-17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Zawór będzie utrzymywał nie niższą niż zadaną wartość ciśnienia na wejściu do zaworu (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody), niezależnie od wartości przepływu wody przez zawór czy zmieniającego się ciśnienia za zaworem;</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify; text-indent:-17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Ciśnienie nominalne – PN 16;</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify; text-indent:-17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Standard przyłączeniowy – kołnierzowy DN 100;</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify; text-indent:-17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Zawór składa się z zaworu głównego oraz obwodu regulacyjnego;</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify; text-indent:-17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">W skład obwodu regulacyjnego powinny wchodzić co najmniej: filtr siatkowy (którego czyszczenie może odbywać się bez konieczności zatrzymywania przepływu wody przez zawór), zawór pilotowy, zawór służący do zmiany szybkości reakcji działania zaworu głównego, rurki impulsowe;</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify; text-indent:-17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Zmiana wartości zadanego ciśnienia na wejściu do zaworu głównego, powinna odbywać się przez zmianę nastawy zaworu pilotowego, będącego częścią obwodu regulacyjnego;</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify; text-indent:-17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana;color:black">Materiał wykonania korpusu i pokrywy zaworu głównego – żeliwo sferoidalne pokryte powłoką epoksydową;</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify; text-indent:-17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Żadne elementy obwodu regulacyjnego nie mogą być wykonane z&nbsp;tworzywa sztucznego. Dopuszczone jest stosowanie wężyków w oplocie ze stali nierdzewnej;</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify; text-indent:-17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Wszystkie elementy zaworu powinny być dostępne i&nbsp;mieć możliwość serwisowania bez konieczności demontażu zaworu</span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Verdana; mso-bidi-font-family:Verdana"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">z&nbsp;rurociągu. Zawór powinien mieć budowę odporną na działanie kawitacji;</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify;text-indent: -17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Cały zespół siłownika (od tłoka regulacyjnego do pokrywy zespołu) powinien mieć możliwość demontażu z zaworu głównego, jako osobnego elementu;</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify;text-indent: -17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Trzpień umieszczony w zaworze powinien być wykonany ze stali nierdzewnej i&nbsp;posiadać centralne prowadzenie. Siłownik powinien być standardowo wyposażony we wskaźnik położenia grzyba zaworu;</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify;text-indent: -17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Zawór musi pracować stabilnie nawet przy małych przepływach, rzędu kilku&nbsp;m<sup>3</sup>/h;</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify;text-indent: -17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki znajdujące się w zaworze muszą być wykonane ze stali nierdzewnej;</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify;text-indent: -17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Zawór musi zostać wyposażony w dwa manometry glicerynowe, wskazujące ciśnienie na wejściu i wyjściu z zaworu;</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify;text-indent: -17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Zawór musi posiadać dopuszczenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi co powinno być potwierdzone stosownym zaświadczeniem, atestem PZH;</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify;text-indent: -17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji na wykonane prace montażowe i dostarczony zawór PSV;</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify;text-indent: -17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Do zaworu powinna być dołączona pełna dokumentacja w języku polskim ( DTR oraz instrukcja eksploatacji i konserwacji;</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="margin-left:36.85pt;text-align:justify;text-indent: -17.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:36.75pt list 71.4pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Verdana">Zalecana jest wizja lokalna przed złożeniem oferty</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:35.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Verdana"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="Standard" style="margin-left:2.85pt;text-align:justify;line-height: 115%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W ramach zadania Wykonawca dokona: demontażu zamontowanego w komorze przy st. 4a zaworu PSV i w jego miejsce zamontuje zawór dostarczony w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym terminu montażu. Służby Zamawiającego na czas prac prowadzonych w komorze, wstrzymają dopływ wody do komory. Po wykonanym montażu Wykonawca, zobowiązany jest do uruchomienia i odpowietrzenia zaworu, gwarantującego jego poprawną i stabilną pracę. Wykonawca powinien w taki sposób przygotować się do montażu zaworu, żeby cały zakres prac wraz z uruchomieniem zakończyć w ciągu jednego dnia.</span><o:p></o:p></p><p><br></p><p><u>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</u><br></p><p><strong>W przypadku pytań:&nbsp;</strong></p><p>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"<strong>Wyślij wiadomość</strong>"&nbsp;lub pod nr tel (32) 301-17-04&nbsp; - Pan Łukasz Oleszko<br></p><p>-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;<strong>22 101 02 02</strong>, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;<strong>7:00 do 17:00.</strong></p><p><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p><p><i></i></p><p> </p>