## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
364866 |  | Górażdze Beton sp. z o.o. kotłownia kontenerowa WBT Warszawa 1 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1234243 | Termin dostawy | Listopad 2020
2 | 1234244 | Warunki płatności | Wymagane minimum 90 dni
3 | 1234245 | Warunki i okres gwarancji | Wymagane minimum 36 miesięcy
4 | 1234246 | Warunki dostawy | Wymagane DAP Warszawa
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 762899 | Kotłownia |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 364866 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017.doc
2 | 364866 | Warunki postępowania | zdj3.jpg
3 | 364866 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
4 | 364866 | Warunki postępowania | zdj.5.jpg
5 | 364866 | Warunki postępowania | zdj.6.jpg
6 | 364866 | Warunki postępowania | zdj1.jpeg
7 | 364866 | Warunki postępowania | zdj4.jpeg
8 | 364866 | Warunki postępowania | zdj2.jpeg
9 | 364866 | Warunki postępowania | Przetarg platforma Warszawa.docx
10 | 364866 | Warunki postępowania | Przykladowy Schemat rozmieszczenia urzadzen.png
11 | 364866 | Warunki postępowania | Widok z gory.PNG
12 | 364866 | Warunki postępowania | zasieki uklad.jpg
Warunki postępowania
<p class="MsoNormal"><strong><u>Etap 1 inwestycji – Wycena prac:<o:p></o:p></u></strong></p><p class="MsoNormal">Lokalizacja: Górażdże Beton Sp. z o.o. , Wytwórnia Warszawa1, ul. Gniewkowska 46, 01-253 Warszawa.<o:p></o:p></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Demontaż i zezłomowanie istniejącego kontenera grzewczego, urządzeń, zbędnej pozostałej infrastruktury znajdującej się na wytwórni.&nbsp;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><strong><u>Etap 2 inwestycji - Wycena prac:<o:p></o:p></u></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Doprowadzenie zasilania elektrycznego do nowej kotłowni z rozdzielni głównej. Wykonanie niezbędnych instalacji do rozprowadzenia ciepłej wody i ciepłego powietrza po wytwórni, wspawanie odpowiednich trudnościeralnych dysz w zasiekach kruszyw. <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><strong><u>Etap 3 inwestycji- Oferta wycena<o:p></o:p></u></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"> </p><p class="MsoNormal">Zaprojektowanie, wykonanie kotłowni kontenerowej wodnej z nagrzewnicą ciepłego powietrza, dostawą oraz montażem na wytwórni zgodnie ze specyfikacją poniżej.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><strong>Specyfikacja:<o:p></o:p></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%">Kontener wymagania minimalne:<o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="MsoNormal">- kontener musi posiadać odseparowane pomieszczenie od kotła/nagrzewnicy niepalną ścianą separującą na magazynowanie oleju opałowego &nbsp;zgodnie z aktualnymi przepisami; proponowany wymiary kontenera&nbsp; H x W x L (~2,85m x ~2,8m x ~7m);<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- ściany kontenera ocieplone materiałem niepalnym;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- zbiorniki na olej opałowy 2 x 1000L dwupłaszczowe;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- zabezpieczenie przeciwmrozowe instalacji wewnątrz kontenera, urządzeń oraz pomieszczenia na lekki olej opałowy, (grzejnik, nadmuch ciepłego powietrza np. sterowany z termostatu);<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- kontener musi spełniać warunki techniczne dla obiektów budowlanych;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- dokumentacja;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%">Układ filtrujący wodę zasilającą kotłownie:<o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-weight:bold">Na wytwórni woda do produkcji pobierania jest ze studni głębinowej. Jakość tej wody jest&nbsp; niska i zawiera dużo żelaza oraz jest mętna. Należy dobrać i zamontować układ filtrujący tę wodę przed zbiornikiem buforującym umieszczonym w nowym kontenerze. Do oceny indywidualnej podczas wizji lokalnej. Woda ta wcześniej trafia do hydroforni. (zdj.5)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><strong><u><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height: 150%">Ogrzewanie wymagania:<o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="Default">- kocioł wodny o mocy minimum 400 kW np. Viessmann Vitoplex 100, - zasilanie na lekki olej opałowy; napełniony glikolem; palnik Riello/Weishaupt;&nbsp; temp robocza do 90 st.C<o:p></o:p></p><p class="Default"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="Default">- możliwość odczytu czasu pracy palników dla kotła i nagrzewnicy lub odczytu zużycia oleju opałowego (przepływomierz);<o:p></o:p></p><p class="Default"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- <span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;color:black">wymiennik płytowy/JAD odpowiednio dobrany;</span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- kocioł musi spełniać warunki Urzędu Dozoru Technicznego;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- instalacja musi posiadać regulację temperatury wody dozowanej do produkcji z wykorzystaniem układu mieszającego z zaworem trójdrożnym tak aby na wyjściu woda była podgrzana do temp 45-65 <span style="color:#222222">°C</span>; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- wydajność układu min. 6000 l/h wody o temp. 55st.C.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"> <span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language: AR-SA">- nagrzewnica powietrza, moc min. 250 kW, zasilanie – lekki olej opałowy, palnik Giersch; wentylator podmuchu 18-22 kW; temp. powietrza na wyjściu ~110-125°C, wydajność powietrza:&nbsp;</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;text-autospace: none">~9000 m3/h, ciśnienie max. wentylatora: ~7000 Pa; możliwość programowania nagrzewnicy aby ustalać harmonogram pracy; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- zasobnik ciepłej wody: 1500-2000 L; max. temp. robocza 90-95 ºC, Minimalne ciśnienie robocze: 6 bar; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- możliwość sterowania temperaturą wody na wyjściu ze zbiornika w sterówce operatora wraz z sygnalizacja awarii zbiorczej urządzeń w kontenerze;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- kompletna dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń w języku polskim;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w niezbędną aparaturę sterującą i zabezpieczającą;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- uzyskanie decyzji UDT dopuszczającej do użytkowania po stronie dostawcy;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- przeszkolenie załogi z obsługi urządzeń;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- gwarancja 36 msc;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- termin realizacji – do 30.11.2020 ;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">- referencje.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><strong><u>Miejsce instalacji kotłowni:<o:p></o:p></u></strong></p><p class="MsoNormal">Górażdże Beton Sp. z o.o. , Wytwórnia Warszawa1, ul. Gniewkowska 46, 01-253 Warszawa.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoNormal">W sprawach technicznych kontakt: Łukasz Warzycha, tel. +48 77 777 8679<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language: AR-SA"> </span></p><p class="MsoNormal">Uzgodnienie wizji lokalnej z kierownikiem produkcji: Przemysław Kaim: 538 388 841, Tomasz Lisik. Tel: 609 066 962<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p>