## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
365585 |  | Przegląd rozdzielni elektrycznych (12051975) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1236800 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
2 | 1236802 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 1236803 | Termin realizacji | do uzgodnienia
4 | 1236804 | Termin płatności | przelew 45 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 764175 | Przegląd rozdzielni GSZ Ekocem 20/6 kV | Zakres prac: Przegląd i pomiary kontr. rozdz. GSZ 20- 6kV dla: 1. Rozdzielnia SN 20/6kV (wyłączniki, układ kondensatorów kompensacji mocy biernej, szyny zasilające, osprzęt pomiarowy, telemechanika). 2. Transformatory 20/6kV. 3. Układ zasilania awaryjnego. 4. Instalacja odgromowa i uziemienia Zakres prac: - czyszczenie celek wyłącznikowych, - czyszczenie wnęk przekaźnikowych, - czyszczenie całego pomieszczenia rozdzielni, - próby funkcjonalne wyłączników, - pomiar rezystancji izolacji układów rozdzielni - pomiar spadków napięć na stykach głównych wyłączników, - sprawdzenie obwodów wtórnych, - sprawdzenie funkcjonalne układów telemechaniki i sygnalizacji - sprawdzenie poziomu i jakości oleju transformatorowego badania fizyko-chemiczne oleju, w zakresie: - napięcie przebicia - zawartość wody - własności fizyko-chemiczne - tangens delta - chromatografia gazowa - sprawdzenie przyłączy elektrycznych po stronie pierwotnej i wtórnej - pomiary termowizyjne transformatorów - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji transformatorów, - wykonanie pomiarów oporności uzwojeń transformatorów, - kontrola układu przełączania zaczepów - badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów rozdzielni wraz z pomiarami - sprawdzenie pojemności akumulatorów (baterii zasilania), - wykonanie badań diagnostycznych tgδ oraz wyładowań niezupełnych linii kablowych zasilając stację GSZ oraz rozdzielnię A1 2wraz z analizą stanu technicznego, - pomiar pojemności baterii kondensatorów BKWTR - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych wraz z oceną stanu urządzenia - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru i dopuszczenia do eksploatacji zawierającym opis i zakres wykonanych prac wraz z oceną sprawności użytkowania danego urządzenia / instalacji. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 764192 | Przegląd rozdzielni A1 6kV | Zakres prac: Przegląd i pomiary kontr. rozdz. A1 6kV 1. Rozdzielni SN 6kV (wyłączniki, układ kondensatorów kompensacji mocy biernej, szyny zasilające, osprzęt pomiarowy). 2. Transformatorów i komór transformatorów. 3. Układu zasilania awaryjnego 110 V. 4. Wyłączników 400 V – strona wtórna transformatorów. Zakres prac: - czyszczenie celek wyłącznikowych, - czyszczenie wnęk przekaźnikowych, - czyszczenie elementów konstrukcji rozdzielni, - próby funkcjonalne wyłączników, - pomiar rezystancji izolacji wyłączników i obwodów głównych, - pomiar spadków napięć na stykach wyłączników, - sprawdzenie obwodów wtórnych, - uzupełnienie stanu wody destylowanej w akumulatorach - sprawdzenie przyłączy elektrycznych po stronie pierwotnej i wtórnej - pomiary termowizyjne transformatorów w trakcie pracy pod nominalnym obciążeniem - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji transformatorów, - wykonanie pomiarów oporności uzwojeń transformatorów, - kontrola układu przełączania zaczepów - sprawdzenie przyłączy elektrycznych po stronie pierwotnej i wtórnej, - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji transformatorów, - wykonanie pomiarów oporności uzwojeń transformatorów, - kontrola układu przełączania zaczepów, - sprawdzenie poziomu i jakości oleju transformatorowego badania fizyko-chemiczne oleju, w zakresie: - napięcie przebicia - zawartość wody - własności fizyko-chemiczne - tangens delta - chromatografia gazowa - czyszczenie celek transformatorów, - czyszczenie filtrów w drzwiach celek transformatorów, - kontrola układu wentylacji w komorach TRAFO. - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych wraz z oceną stanu urządzenia - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru i dopuszczenia do eksploatacji zawierającym opis i zakres wykonanych prac wraz z oceną sprawności użytkowania danego urządzenia / instalacji. - wymiana szyby osłonowej w wyłączniku pola A1A04, - wymiana 4 szt. mechanizmów napędu wjeżdżania wózka w polach A1A01, A1A04, A1A11, A1A15, - wykonanie rewizji wewnętrznej przełącznika zaczepów transformatora T2 6/04 kV, - pomiary rezystencji uziemienia rozdzielni A1 i transformatorów T1, T2, T3, T4, T5 oraz kontrola wyników pod względem ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, - pomiar pojemności kondensatorów silnika MC/MŻ, | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 764193 | Przegląd rozdzielni A2 400V | Zakres prac: - czyszczenie wnętrza szafy - kontrola styków połączeń elektrycznych - kontrola termowizyjna połączeń elektrycznych i aparatów elektrycznych znajdujących się w szafie – kontrola w przypadku szaf rozdziału zasilania urządzeń w trakcie pracy przy obciążeniu znamionowym - dokręcenie zacisków na elementach sterujących - styczników, przekaźników, wyłączników, kontrola zacisków przyłączeniowych na listwach kablowych. - wykonanie prób technologicznych remontowanej instalacji - czyszczenie całego pomieszczenia rozdzielni - Ilość szaf do przeglądu w rozdzielni A2: 47 szt. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 764194 | Przegląd rozdzielni A3 400V | Zakres prac: - czyszczenie wnętrza szafy - kontrola styków połączeń elektrycznych - kontrola pracy oświetlenia – z ewentualną wymianą źródła światła, gdy niesprawne - kontrola termowizyjna połączeń elektrycznych i aparatów elektrycznych znajdujących się w szafie – kontrola w przypadku szaf rozdziału zasilania urządzeń przy pracy na znamionowym obciążeniu - sprawdzenie połączeń głównych szyn zasilających. - dokręcenie zacisków na elementach sterujących - styczników, przekaźników, wyłączników, kontrola zacisków przyłączeniowych na listwach kablowych. - wykonanie prac porządkowych na rozdzielni – odkurzane rozdzielni - wykonanie prób technologicznych remontowanej instalacji - Ilość szaf do przeglądu w rozdzielni A3: 15 szt. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 764195 | Przegląd rozdzielni A4 400V | Zakres prac: - czyszczenie wnętrza szafy - kontrola styków połączeń elektrycznych - kontrola pracy oświetlenia – z ewentualną wymianą źródła światła, gdy niesprawne - kontrola termowizyjna połączeń elektrycznych i aparatów elektrycznych znajdujących się w szafie – kontrola w przypadku szaf rozdziału zasilania urządzeń przy pracy na znamionowym obciążeniu - sprawdzenie połączeń głównych szyn zasilających. - dokręcenie zacisków na elementach sterujących - styczników, przekaźników, wyłączników, kontrola zacisków przyłączeniowych na listwach kablowych. - wykonanie prac porządkowych na rozdzielni – odkurzane rozdzielni - wykonanie prób technologicznych remontowanej instalacji - Ilość szaf do przeglądu w rozdzielni A4: 8 szt. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 764196 | Przegląd rozdzielni A5 400V | Zakres prac: - czyszczenie wnętrza szafy - kontrola styków połączeń elektrycznych - kontrola pracy oświetlenia – z ewentualną wymianą źródła światła, gdy niesprawne - kontrola termowizyjna połączeń elektrycznych i aparatów elektrycznych znajdujących się w szafie – kontrola w przypadku szaf rozdziału zasilania urządzeń przy pracy na znamionowym obciążeniu - sprawdzenie połączeń głównych szyn zasilających. - dokręcenie zacisków na elementach sterujących - styczników, przekaźników, wyłączników, kontrola zacisków przyłączeniowych na listwach kablowych. - wykonanie prac porządkowych na rozdzielni – odkurzane rozdzielni - wykonanie prób technologicznych remontowanej instalacji - Ilość szaf do przeglądu w rozdzielni A5: 8 szt | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 365585 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny Dostawców_luty 2020.pdf
2 | 365585 | Warunki postępowania | BHP - wymagania dla wykonawców robót.pdf
3 | 365585 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf
4 | 365585 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; -webkit-text-decoration-skip: none; text-decoration-skip-ink: none;">OPIS WYMAGAŃ</span></p><p style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Górażdże Cement S.A. </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza&nbsp; Państwa do </span><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue",sans-serif; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;'>wzięcia udziału w postępowaniu </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">na wykonanie usługi w zakresie&nbsp;</span></p><p style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"><strong>Przegląd rozdzielni elektrycznych</strong></span></p><p style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Dodatkowych informacji udzielą Państwu</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">:</span></p><ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><li style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Noto Sans Symbols",sans-serif; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: disc; white-space: pre; background-color: transparent;' dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</span></p></li><li style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Noto Sans Symbols",sans-serif; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: disc; white-space: pre; background-color: transparent;' dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Krystian Biedroń tel. 785 401 911&nbsp;– w sprawach handlowych</span></p></li></ul><p style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">&nbsp;</span></p><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-6e6e3c10-7fff-5691-6632-29b5522b8943"></span></p><ol style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: decimal; white-space: pre; background-color: transparent;" dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</span></p></li><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: decimal; white-space: pre; background-color: transparent;" dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></p></li><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: decimal; white-space: pre; background-color: transparent;" dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Kodeks Etyczny Dostawców</span></p></li><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: decimal; white-space: pre; background-color: transparent;" dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</span></p></li></ol>