## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
398997 |  | Remont zestawu hydroforowego typu ZHWR 40.60/10.4.Z.P. z szafą KZH-4x2,2kW zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków Halemba Centrum, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej, ul. Młyńska 100, 41-706 Ruda Śląska |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 833366 | Remont zestawu hydroforowego typu ZHWR 40.60/10.4.Z.P. z szafą KZH-4x2,2kW zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków Halemba Centrum, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej, ul. Młyńska 100, 41-706 Ruda Śląska | zgodnie z przedmiotem zamówienia | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 398997 | Warunki postępowania | Klauzula RODO - art. 13.pdf
2 | 398997 | Warunki postępowania | Klauzula RODO - art. 14.pdf
Warunki postępowania
<p><span style="font-weight: 700;">Tryb postępowania</span><span style="font-weight: 700;">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">przetarg nieograniczony</span></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Przedmiot zamówienia:&nbsp;</strong><span style="text-indent: 35.4pt;">Remont zestawu hydroforowego typu ZHWR 40.60/10.4.Z.P. z szafą KZH-4x2,2kW zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków Halemba Centrum, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej, ul. Młyńska 100, 41-706 Ruda Śląska.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;text-indent:35.4pt;line-height: 115%"><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;line-height:115%">Zakres remontu:<br><span style="text-indent: -18pt;">1. Remont pompowego zestawu hydroforowego i zmiana konfiguracji z ZHWR 40.60./10.4.Z.P z szafą KZH-4x2,2kW do ZHWR 40.60/10.4+50.50/15.1.Z.K z szafą KZH-4x2,2kW+1x4,0kW (zwiększająca wydajność zestawu o ok 20m</span><sup style="text-indent: -18pt;">3</sup><span style="text-indent: -18pt;">) poprzez:</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-right:-2.55pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.55pt; margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level2 lfo1"><!--[if !supportLists]-->a.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Dostawę i montaż nowego układu kolektorów DN125 (ssący i tłoczny) wraz z kołnierzami i króćcami do zainstalowanych czujników oraz armaturą do piątej pompy 50WR50/15 — wykonanie kolektorów: stal nierdzewna.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.55pt; margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level2 lfo1"><!--[if !supportLists]-->b.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej pompy 50WR50/15 4,0kW.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right:-2.55pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]-->&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br><span style="text-indent: -18pt;">2.</span><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;">Dostawa i wymiana (montaż) zaworów zwrotnych na kolektorze ssącym&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;">(pompy 4 + 1) — wykonanie: stal nierdzewna lub mosiądz.<br><br></span><span style="text-indent: -18pt;">3.&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;">Dostawa i wymiana ramy wsporczej z wibroizolatorami — wykonanie: stal nierdzewna.<br></span><span style="text-indent: -18pt;"><br>4.</span><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;">Wykonanie i dostawa szafy do sterowania pompą 50WR50/15, oraz remont istniejącej szafy wraz z wymianą sterownika, umożliwiający podłączenie, uruchomienie i sparametryzowanie pompy nr 5 (wykonanie kompletnego układu sterowania pompy nr 5 w nowej obudowie oraz podłączenie i zintegrowanie z istniejącą rozdzielnią, a także skomunikowanie szafy z nadrzędnym systemem sterowania pracą oczyszczalni).<br></span><span style="text-indent: -18pt;"><br>5.&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;">Dostawa i wymiana sterownika PLC wraz z panelem operatorskim HMI oraz wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymiany i skomunikowania sterownika z nadrzędnym systemem sterowania oczyszczalnią – zapewnienie komunikacji z sterownikiem pozwalającej na pełną zdalną parametryzację pracy zestawu hydroforowego oraz wizualizację pracy poszczególnych pomp i zabudowanych czujników. Standard transmisji danych powinien być dostosowany do koncepcji modernizacji automatyki na terenie oczyszczalni ścieków Halemba Centrum (Modbus TCP, Profinet, Profibus) – wykonanie szafy: tworzywo (poziom zabezpieczenia minimum IP65).<br></span><span style="text-indent: -18pt;"><br>6. </span><span style="text-indent: -18pt;">Uruchomienie pompowego zestawu hydroforowego po remoncie w obecności serwisu (przedstawiciela) LFP, po uprzednim kompletnym zmontowaniu zestawu i podłączeniu hydraulicznym i elektrycznym (koszt związany dojazdem serwisu/przedstawiciela LFP po stronie Wykonawcy).<br></span><span style="text-indent: 17.4pt;"><br>Nowy układ kolektorów, rama wsporcza i nowa szafa nie mogą ograniczać istniejących przejść serwisowych przy zestawie hydroforowym (dostęp do pomp, zaworów, filtrów i czujników) oraz powinien zapewnić minimalne szerokości dróg transportowych określonych w odrębnych obowiązujących przepisach BHP.<br></span><span style="text-indent: 17.4pt;"><br>Wykonawca w ramach zakresu prac dostarczy zaktualizowaną dokumentację techniczno-ruchową wyremontowanego zestawu hydroforowego wraz z schematami elektrycznymi (w języku polskim) — w formie papierowej 2 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku USB lub płycie CD/DVD oraz dostarczy pliki wsadowe sterownika PLC i panelu HMI na nośniku w formie elektronicznej – sterownik, panel i pliki niezabezpieczone hasłem dostępu).<br></span><span style="text-indent: 17.4pt;"><br>Przed złożeniem oferty Wykonawca dokona wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków Halemba Centrum (po uprzednim ustaleniu z Działem Oczyszczania Ścieków,&nbsp;</span><span style="text-indent: 17.4pt;">tel. 32&nbsp;342-42-53) w celu zapoznania się z warunkami związanymi z przedmiotem zamówienia oraz pozyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.55pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:17.4pt;line-height: 115%"><o:p></o:p></p><p>Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia, licząc od dnia następnego od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.</p><p><span style="font-weight: 700;">CENA OFERTOWA</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;-&nbsp;ŁĄCZNA&nbsp;WARTOŚĆ&nbsp;</span><span style="font-weight: 700;">(w PLN)</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;CAŁEGO&nbsp;PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA&nbsp;</span><br></p><p><span style="font-weight: 700;">Warunki płatności</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;-&nbsp;przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.<br>Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego.<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust.3 ustawy z 9 listopada 2018 r.&nbsp; o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Termin realizacji usługi&nbsp;</span>- 3 miesiące od daty złożenia zamówienia.<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Sposób realizacji usługi</span>&nbsp;-&nbsp;podstawą realizacji usługi będzie zamówienie wysłane wybranemu dostawcy odrębnym pismem (pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Oferenta).</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Informacje o kontakcie z Zamawiającym</span>&nbsp;-&nbsp;osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:&nbsp;&nbsp;<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- sprawy formalne - Monika Mikoszek tel. 32/34-24-269, przetargi@pwik.com.pl&nbsp;&nbsp;<br>- sprawy merytoryczne -&nbsp;Adam Wiater tel. 32/667999601.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Sposób składania ofert</span>&nbsp;-&nbsp;oferty należy składać&nbsp;drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych&nbsp;</span>- oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych</span>&nbsp;- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Tryb oceny ofert -&nbsp;&nbsp;<br></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.<br>W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi:<br></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- pytania do postępowania należy zadawać za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem, w zakładce "Komunikaty"</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">. Udzielając wyjaśnień&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; Zamawiający nie ujawni źródła zapytania,<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- korespondencja prowadzona jest w języku polskim,<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- pytania związane z obsługą platformy - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr. 22/101-02-02 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Okres związania ofertą</span>&nbsp;-&nbsp;30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "Komunikaty". Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">. Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert&nbsp;może zostać&nbsp;przeprowadzony ponownie, spośród ofert&nbsp;złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferenta zawarta jest w załączniku do postępowania o nazwie: "KLAUZULA RODO ART. 13". Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli.&nbsp;Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Oferent, w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników,podwykonawców) przekazał tym osobom załącznik do postępowania o nazwie:"KLAUZULA RODO ART. 14" wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane.Złożenie oferty będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez Oferenta wykonania obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym (w przypadku przekazania Zamawiającemu danych innych osób).&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Postępowanie prowadzone jest w oparciu „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej&nbsp;<a href="http://www.pwik.com.pl/">www.pwik.com.pl</a>&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.</span></p>