## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
437143 |  | Przegląd okresowy (roczny) 3szt. baterii kondensatorów do kompensacji mocy bierniej w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1476236 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1476237 | Termin realizacji | 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1476238 | Warunek udziału w postępowaniu | Wymagane oświadczenie wykonawcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 917446 | Przegląd okresowy (roczny) | Bateria kondensatorów - 3szt | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
2 | 917454 | Dojazd | Całkowita usługa | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1476238 | Warunek udziału w postępowaniu | Załacznik nr 1 - DAG-PKL-262-1-21 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf
2 | 917446 | Przegląd okresowy (roczny) | DAG-PKl-2242-03-20 - Załącznik nr 2 - Schemat 21BK.pdf
3 | 917446 | Przegląd okresowy (roczny) | DAG-PKl-2242-03-20 - Załącznik nr 3 - Schemat 22BK.pdf
4 | 917446 | Przegląd okresowy (roczny) | RODO.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong>Szanowni Państwo,</strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">"Przegląd okresowy (roczny) 3szt. baterii kondensatorów do kompensacji mocy bierniej w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1"</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong>I. Opis przedmiotu zamówienia.</strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">1) Wykonanie przeglądu okresowego (rocznego) baterii kondensatorów:</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">&nbsp;- Bateria kondensatorów BK100 - Q=100kVAR (lokalizacja: MS-46 Warsztat elektryków, rozdzielnica 3RG),</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">&nbsp;- Bateria kondensatorów 21BK - Q=550kVAR (2x25+10x50kVAR) (lokalizacja: MS-GG Gmach Główny, rozdzielnica 2RG1),</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">&nbsp;- Bateria kondensatorów 22BK - Q=550kVAR (2x25+10x50kVAR) (lokalizacja: MS-GG Gmach Główny, rozdzielnica 2RG2).</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">2) Układy kompensacji mocy biernej wyposażone są w mikroprocesorowe regulator mocy. W rozdzielnicy 2RG1 i 2RG2 zainstalowane są sterowniki LOVATO DCRK 12, rozdzielnicy 3RG sterownik LOVATO DCRK 5.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong>II. Warunki udziału w postępowaniu.</strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli oświadczy, że</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">a) wykonał w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przegląd(y) baterii kondensatorów,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">b) posiada wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednimi narzędziami i personelem zdolnym do wykonania przeglądów. Przeglądy muszą być wykonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przeglądów.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">c) Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie będące warunkiem udziału w postępowaniu DAG-PKL-2242-3/21 - Załącznik nr 1 - Oświadczenie wykonawcy.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong>III. Przedmiot zamówienia obejmuje:</strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">1) Wykonanie oględzin zgodnie z zestawieniem:<br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">a) sprawdzić stan wizualny kondensatorów,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">b) sprawdzić stopień nagrzania poszczególnych kondensatorów,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">c) sprawdzić stan izolatorów konstrukcji nośnej i przewodów roboczych baterii (czystość, uszkodzenia, ślady opaleń),</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">d) sprawdzić stan urządzeń rozładowczych,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">e) sprawdzić stan techniczny styczników i podstaw bezpiecznikowych,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">f) sprawdzić stan techniczny dławików ochronnych,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">g) sprawdzić stan połączeń przewodów roboczych (ślady przegrzania, korozji, iskrzenia),</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">h) sprawdzić stan połączeń przewodów ochrony przeciwpożarowej, stanu zabezpieczeń baterii kondensatorów,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">i) sprawdzić stan urządzeń stanowiących wyposażenie baterii (aparatury łączeniowej zabezpieczeń, regulatorów),</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">j) sprawdzić stan wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">k) sprawdzić stan wentylacji szafy baterii kondensatorów.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">2) Wykonanie przeglądu w zakresie zgodnie z zestawieniem:</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">a) czyszczenie i odkurzanie szafy baterii,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">b) kontrola połączeń&nbsp; śrubowych,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">c) kontrola pracy regulatora (sterowanie automatyczne, sterowanie manualne),</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">c) pomiar napięcia zasilania,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">d) pomiar obciążenia prądowego poszczególnych faz baterii,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">e) pomiary pojemności i prądów roboczych kondensatorów, w tym&nbsp; prądu na poszczególnych fazach członów,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">f) sprawdzenie ciągłości obwodu rozładowania</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">g) pomiar wyższych harmonicznych THDi oraz THDu,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">h) pomiar mocy czynnej i biernej w poszczególnych fazach oraz mocy trójfazowej,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">i) korekta nastaw regulatora przy uwzględnieniu faktur za energię elektryczną.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">3) Sporządzenie protokołu po wykonaniu przeglądu. Protokół powinien zawierać:</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">a) nr protokołu i datę wykonania,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">b) dane Zamawiającego, osób wykonujących przegląd,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">c) dane dotyczące baterii kondensatorów,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">d) dane zastosowanych przyrządów pomiarowych - rodzaj, typ, nr fabryczny, producent,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">e) tabele wyników pomiarów wartości napięcia i prądu skutecznego baterii kondensatorów oraz pojemności poszczególnych kondensatorów,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">f) wykresu mocy czynnej, biernej dla poszczególnych fazach i mocy trójfazowej,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">g) wykresu wartości skutecznej napięcia i prądu z udziałem wartości THDi oraz THDu [%],</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">h) wykresu wartości skutecznej napięcia i prądu z udziałem wartości THDi oraz THDu [A],</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">i) wykresu udziału harmonicznych [%],</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">j) wykresu udziału harmonicznych [A],</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">k) wykresu współczynnika tg fi z czasu pomiaru,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">l) wykaz usterek i nieprawidłowości zauważonych w czasie oględzin i pomiarów baterii kondensatorów wraz z wnioskami przewidywanego sposobu ich usunięcia.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">ł) sporządzenie orzeczenia po wykonaniu przeglądu wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji baterii kondensatorów.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">m) protokoły dostarczone powinny być w wersji elektronicznej i papierowej (2 egzemplarze).</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong>IV. Zamawiający wymaga.</strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">a) Wymagane jest, aby Wykonawca posiadał wiedzę, doświadczenie oraz dysponował odpowiednimi narzędziami i personelem zdolnym do wykonania przeglądu.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">b) Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać́ zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń oraz dokumentacją wykonawczą i powykonawczą. Schematy baterii zamieszone są w załącznikach:</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">&nbsp;- DAG-PKl-2242-03-21 - Załącznik nr 2 - Schemat 21BK</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">&nbsp;- DAG-PKl-2242-03-21 - Załącznik nr 3 - Schemat 22BK</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">c) Obowiązek szkolenia BHP pracowników realizujących zakres zamówienia leży po stronie Wykonawcy.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">d) Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do realizacji przeglądu przedstawienia do wglądu aktualne uprawnienia elektryczne wymagane do prowadzenia prac. Zamawiający dopuści do pracy tylko osoby z aktualnymi uprawnieniami.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">e) Jeżeli w trakcie wykonywania zakresu zamówienia Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek&nbsp; część wchodzących w skład baterii kondensatorów zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i usunięcia zaistniałej szkody na swój koszt.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">f) Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej baterii kondensatorów. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa przez Wykonawcę w wizji lokalnej jest on zobowiązany do przesłania zgłoszenia w formie mailowej na adres elektryk@muzeumslaskie.pl. Termin przeprowadzonej wizji lokalnej musi być ustalony przed terminem składania ofert. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">g) Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">h) Wobec tego, że przeglądy będą wykonywane w czynnym, funkcjonującym Muzeum Śląskim, Zamawiający wymaga uzgodnienia terminu przeglądu przez osobę upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą. Termin przeglądów zostanie uzgodniony nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do realizacji prac. Przed przyjazdem na przegląd należy poinformować o wizycie i podać dane osób i nr. rejestracyjny pojazdu.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">i) Zobowiązuje się do wykonania prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowania obiektu (możliwa konieczność wykonania prac w każdy poniedziałek będący dniem serwisowym).</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong>V. Termin realizacji.</strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Terminy realizacji zamówienia przez Wykonawcę przewiduje się do 30 dniu od dnia wysłania drogą elektroniczną zlecenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia z Zamawiającym dokładnego terminu wykonania prac oraz potwierdzi ustalenia drogą mailową.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong>VI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty</strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najniższą cenę będącą składową:</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">a) przeglądu 3szt. baterii kondensatorów&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">b) całkowity koszt dojazdu,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong>VII. Pozostałe informacje.</strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">a) warunki płatności 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">b) termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">c) Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w szczególności prawidłowego podatku VAT (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wyliczona wartość oferty winna być traktowana jako brutto. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwota wynagrodzenia brutto podana w ofercie będzie pomniejszona o należne zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami. Podana w ofercie cena całkowita brutto musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">d) Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem przez Wykonawców oferty.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">e) Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści złożonych ofert oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zaproszenia niepowodujących istotnych zmian w treści złożonych ofert – niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę o dokonanej poprawie.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">g) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">h) W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza Wyślij wiadomość, w przypadkach awaryjnych proszę kierować korespondencję pod adres elektryk@muzeumslaskie.pl lub telefoniczne 32 213 08 03, 504 269 161, a w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; 800 do 1700, tel. 22 101 02 02, e-mail cwk@platformazakupowa.pl- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; 8:00 do 17:00.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong>VIII. Załączniki.</strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">a) DAG-PKl-2242-03-21 - Załącznik nr 1 - Oświadczenie wykonawcy</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">b) DAG-PKl-2242-03-21 - Załącznik nr 2 - Schemat 21BK</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">c) DAG-PKl-2242-03-21 - Załącznik nr 3 - Schemat 22BK</p>