## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
477193 |  | Wykonanie przeglądu serwisowego instalacji odpylania spalin trzech kotłów WR-5 nr 1, WR-10 nr 2 i WR-10 nr 3 (dwóch instalacji cyklofiltrów MF-8x710 i jednej MFx-4x710) w Ciepłowni przy ul. Dojazdowej 14 w Elblągu. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1602227 | Termin wykonania | serwis - niezwłocznie, nie później niż do 31.07.2021 r. naprawa (jeśli będzie potrzebna) - do 20.08.2021 r., proszę potwierdzić
2 | 1602228 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
3 | 1602254 | Umowa | Akceptacja wzoru umowy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 982852 | Przegląd serwisowy instalacji odpylania spalin trzech kotłów w Ciepłowni przy ul. Dojazdowej 14 w Elblągu. |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 477193 | Warunki postępowania | Umowa - serwis po korekcie.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><font color="#333333">Szanowni Państwo,</font></p><p><font color="#333333">W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>Wykonanie przeglądu serwisowego instalacji odpylania spalin trzech kotłów WR-5 nr 1, WR-10 nr 2 i WR-10 nr 3 (dwóch instalacji cyklofiltrów MF-8x710 i jednej MFx-4x710) w Ciepłowni przy ul. Dojazdowej 14 w Elblągu.</strong></span></p><p><font color="#333333">Przegląd obejmuje swoim zakresem dla każdej z instalacji:</font></p><p><font color="#333333">1.<span style="white-space:pre"> </span>Przegląd głównego urządzenia filtracyjnego cyklofiltra:</font></p><p><font color="#333333">•<span style="white-space:pre"> </span>Sprawdzenie szczelności połączeń całego układu filtracyjnego</font></p><p><font color="#333333">•<span style="white-space:pre"> </span>Wizualny przegląd stanu zewnętrznego, powłok malarskich, poszycia, konstrukcji wsporczej, komór filtracyjnych, barierek i podestów itp.</font></p><p><font color="#333333">•<span style="white-space:pre"> </span>Przegląd komór gazów oczyszczonych oraz komór gazów brudnych</font></p><p><font color="#333333">•<span style="white-space:pre"> </span>Sprawdzenie stanu worków filtracyjnych oraz szczelności ich zamocowania za pomocą proszku fluoroscencyjnego (konieczność taka zachodzi tylko w przypadku stwierdzenia obecności pyłów w komorze filtracyjnej po stronie czystej</font></p><p><font color="#333333">2.<span style="white-space:pre"> </span>Sprawdzenie układu regeneracji worków filtracyjnych i instalacji sprężonego powietrza:</font></p><p><font color="#333333">•<span style="white-space:pre"> </span>Sprawdzenie aktualnych nastaw.</font></p><p><font color="#333333">•<span style="white-space:pre"> </span>Sprawdzenie działania urządzeń wchodzących w skład układu w tym między innymi: elektrozaworów, przetwornika różnicy ciśnień, presostatu, filtregulatora, zbiorników sprężonego powietrza, zaworu bezpieczeństwa, czujnika temperatury itp.</font></p><p><font color="#333333">•<span style="white-space:pre"> </span>Sprawdzenie poprawności pracy skrzynki sterowniczej.</font></p><p><font color="#333333">•<span style="white-space:pre"> </span>Ewentualne wykonanie poprawnych nastaw układu regeneracji.</font></p><p><font color="#333333">3.<span style="white-space:pre"> </span>Przegląd stanu wentylatorów wyciągowego, wspomagającego.</font></p><p><font color="#333333">4.<span style="white-space:pre"> </span>Przegląd odpylacza wstępnego typu MOS-15.</font></p><p><font color="#333333">5.<span style="white-space:pre"> </span>Przegląd stanu instalacji kanałowej.</font></p><p><font color="#333333">6.<span style="white-space:pre"> </span>Przegląd stanu przepustnic regulacyjnych okrągłych typu DN oraz prostokątnych typu AxB wraz z napędami.</font></p><p><font color="#333333">7.<span style="white-space:pre"> </span>Przegląd stanu układu odbioru pyłów w tym przenośników ślimakowych, zaworów dozujących, wibratorów elektrycznych itp.</font></p><p><font color="#333333">8.<span style="white-space:pre"> </span>Przekazanie raportu z przeglądu w formie „Karty z Przeglądu Serwisowego”.</font></p><p><font color="#333333">9.<span style="white-space:pre"> </span>Przegląd może zostać przeprowadzony&nbsp; dla wszystkich trzech instalacji podczas jednego wyjazdu serwisowego.</font></p><p><font color="#333333">10.<span style="white-space:pre"> </span>Po dokonaniu przeglądu w zależności od jego wyników Wykonawca przedstawi&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font color="#333333">wykaz niezbędnych prac do wykonania oraz części zalecanych do wymiany.</font></p><p><font color="#333333">11.<span style="white-space:pre"> </span>Na podstawie „Karty Przeglądu Serwisowego” Wykonawca przedstawi ofertę na wykonanie zalecanych prac, dostawę części.</font></p><p><font color="#333333">12.<span style="white-space:pre"> </span>Zaakceptowana przez Zamawiającego oferta będzie podstawą do wykonania usługi przez Wykonawcę.&nbsp;</font></p><p><font color="#333333">13.<span style="white-space:pre"> </span>Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany Protokół odbioru robót.&nbsp;</font></p><p><font color="#333333">14.<span style="white-space:pre"> </span>Układ odbioru pyłu przed wizytą serwisu będzie przygotowana do przeglądu</font></p><p><font color="#333333">poprzez opróżnienie zalegającego pyłu.</font></p><p><font color="#333333"></font></p><p><font color="#333333">Na czas przeglądu instalacja będzie wyłączona z pracy.</font></p><p><u>Termin wykonania:</u></p><p><u>serwis - niezwłocznie, nie później niż&nbsp;do 31.07.2021 r.</u></p><p><u>naprawa (jeśli będzie potrzebna) - do 20.08.2021 r.</u></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</u></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"Wyślij wiadomość".</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span></p><p><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie&nbsp;umowy.&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>