## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
481109 |  | Górażdze Cement S.A. - Transformatory olejowe 1600 kVA - 4 szt |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1614343 | Warunki płatności | Wymagane minimum 60 dni
2 | 1614344 | Termin dostawy | 30.10.2021
3 | 1614346 | Warunki dostawy | Wymagane DDP zakład Górażdże Cement S.A.
4 | 1614347 | Warunki i okres gwarancji | Wymagane minimum 36 miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 988387 | Transformator |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 481109 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
2 | 481109 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
Warunki postępowania
<p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; &nbsp;zapraszamy Państwa do złożenia oferty na niżej podane pozycje zakupowe.&nbsp;</p><p>W ilosciach trafo w polu do podania ceny jest bład ktorego nie mozna zedytowac, prosze tam wpisac cene za 4 szt a nie za 2.&nbsp;</p><p>1. Transformator olejowy - 2 szt.</p><p>1600 kVA - 6300 V / 400 V - Dyn5 - AlAl</p><p>Rodzaj oleju : Olej nieinhibitowany bez PCB</p><p>Moc znamionowa (Sn) : 1600 kVA</p><p>Typ pracy :&nbsp; Obniżający</p><p>Rodzaj pracy:&nbsp; C (ciągła)</p><p>Częstotliwość: 50 Hz</p><p>Grupa połączeń:&nbsp; Dyn5</p><p>Materiał uzwojeń GN/DN :&nbsp; AlAl</p><p>Chłodzenie ONAN</p><p>Znamionowe napięcie GN 1 : 6300 V</p><p>Poziom izolacji uzwojenia GN: 7,2 kV</p><p>Znam. nap. prob. przemienne: AC 20kV</p><p>Znam. nap. prob. piorunowe B.I.L. (1,2 / 50 μs) : LI 60kV</p><p>Zakres regulacji(bez obciążenia) : +/-3x2,5% (7 pozycyjny)</p><p>Znamionowe napięcie DN 1: 400 V (Bez obciążenia)</p><p>Poziom izolacji uzwojenia DN:&nbsp; 1,1 kV</p><p>Znam. nap. prob. przemienne:&nbsp; AC 8kV</p><p>Przepusty górnego napięcia</p><p>Ilość: 3</p><p>Lokalizacja:&nbsp; Na pokrywie</p><p>Typ izolatora:&nbsp; Izolator porcelanowy</p><p>Przepusty dolnego napięcia</p><p>Ilość:&nbsp; 4</p><p>Lokalizacja: Na pokrywie</p><p>Typ izolatora: Izolator porcelanowy</p><p>Charakterystyka elektryczna</p><p>Straty biegu jałowego: 1200 W lub niższe</p><p>Straty obciążeniowe (ONAN) przy 75°C : 14000 W lub niższe</p><p>Napięcie zwarcia (ONAN) przy 75°C : 6,0 %</p><p>Tolerancja dla strat : tolerancje zerowe</p><p>Wymiary i waga (transformator z wyposażeniem)</p><p>Długość&nbsp; : .................... mm</p><p>Szerokość : ................... mm</p><p>Wysokość : .................&nbsp; mm</p><p>Rozstaw kół : 820 mm</p><p>Waga : ......................... kg</p><p>Charakterystyka termiczna</p><p>Klasa termiczna izolacji: Klasa A</p><p>Dopuszczalny przyrost temperatury uzwojeń:&nbsp; 65 K</p><p>Przyrosty temperatur : 60 K</p><p>Charakterystyka mechaniczna</p><p>Technologia :&nbsp; z konserwatorem</p><p>Rodzaj kadzi : ze ściankami falistymi</p><p>Mocowanie pokrywy: Skręcane</p><p>Typ ramy : Standard</p><p>Kategoria korozyjności : C3 (średnio korozyjna)</p><p>Wytrzymałość (ISO 12944-6) :&nbsp; ...................</p><p>Rodzaj śrub pokrywy&nbsp; Standard</p><p>Kolor wykończenia: RAL 7033 cementowoszary</p><p>Podstawowe wyposażenie</p><p>Płaskie dwukierunkowe koła: 4</p><p>Uchwyty do podnoszenia: 2</p><p>Zaciski uziomowe (M12) :&nbsp; 1</p><p>Otwory do transportu u podstawy:&nbsp; 4</p><p>Zawór spustowy:&nbsp; 1</p><p>Tabliczka znam. ( j.polski) :&nbsp; 1</p><p>Karta gwarancyjna:&nbsp; Tak</p><p>DTR transformatora:&nbsp; Tak</p><p>Karta prób (w język:polski) : 1</p><p>Warunki instalacji</p><p>Wysokość montażu:&nbsp; ≤ 1000 m</p><p>Maksymalna temperatura otoczenia: . 40 °C</p><p>Średnia temperatura dzienna:&nbsp; 30 °C</p><p>Średnia temperatura roczna:&nbsp; 20 °C</p><p>Minimalna temperatura otoczenia: -25 °C</p><p>Akcesoria</p><p>Olejowskaz – magnetyczny</p><p>Zaciski płaskie po str. DN</p><p>Zawór nadciśnieniowy</p><p>Termometr dwukontaktowy</p><p>Przekaźnik Buchholza</p><p>Odwilżacz</p><p><br></p><p>Próby wyrobu zgodnie z normą:&nbsp;</p><p>Test dielektryczny napięcia indukowanego:&nbsp;</p><p>Test dielektryczny napięcia doprowadzonego: .</p><p>Pomiar strat i prądu stanu jałowego:&nbsp;</p><p>Pomiar rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji</p><p>Pomiar przekładni i sprawdzenie grupy połączeń&nbsp;</p><p>Pomiar nap. zwarcia i strat obciążeniowych:&nbsp;</p><p>Sprawdzenie aparatury pomocniczej (wyposażenia):&nbsp;</p><p>Odbiór transformatora w fabryce przez przedstawiciela zamawiającego.</p><p><br></p><p>2. Transformator olejowy - 2 szt.</p><p>400 kVA - 6300 V / 400 V - Dyn5 - AlAl</p><p>Rodzaj oleju : Olej nieinhibitowany bez PCB</p><p>Moc znamionowa (Sn) : 400 kVA</p><p>Typ pracy :&nbsp; Obniżający</p><p>Rodzaj pracy:&nbsp; C (ciągła)</p><p>Częstotliwość: 50 Hz</p><p>Grupa połączeń:&nbsp; Dyn5</p><p>Materiał uzwojeń GN/DN :&nbsp; AlAl</p><p>Chłodzenie ONAN</p><p>Znamionowe napięcie GN 1 : 6300 V</p><p>Poziom izolacji uzwojenia GN: 7,2 kV</p><p>Znam. nap. prob. przemienne: AC 20kV</p><p>Znam. nap. prob. piorunowe B.I.L. (1,2 / 50 μs) : LI 60kV</p><p>Zakres regulacji(bez obciążenia) : +/-3x2,5% (7 pozycyjny)</p><p>Znamionowe napięcie DN 1: 400 V (Bez obciążenia)</p><p>Poziom izolacji uzwojenia DN:&nbsp; 1,1 kV</p><p>Znam. nap. prob. przemienne:&nbsp; AC 8kV</p><p>Przepusty górnego napięcia</p><p>Ilość: 3</p><p>Lokalizacja:&nbsp; Na pokrywie</p><p>Typ izolatora:&nbsp; Izolator porcelanowy</p><p>Przepusty dolnego napięcia</p><p>Ilość:&nbsp; 4</p><p>Lokalizacja: Na pokrywie</p><p>Typ izolatora: Izolator porcelanowy</p><p>Charakterystyka elektryczna</p><p>Straty biegu jałowego: 387 W lub niższe</p><p>Straty obciążeniowe (ONAN) przy 75°C : 3250 W lub niższe</p><p>Napięcie zwarcia (ONAN) przy 75°C : 4,63 %</p><p>Tolerancja dla strat : tolerancje zerowe</p><p>Wymiary i waga (transformator z wyposażeniem)</p><p>Długość : .................... mm</p><p>Szerokość : ................... mm</p><p>Wysokość : .................&nbsp; mm</p><p>Rozstaw kół : 670 mm</p><p>Waga : ......................... kg</p><p>Charakterystyka termiczna</p><p>Klasa termiczna izolacji: Klasa A</p><p>Dopuszczalny przyrost temperatury uzwojeń:&nbsp; 65 K</p><p>Przyrosty temperatur : 60 K</p><p>Charakterystyka mechaniczna</p><p>Technologia :&nbsp; bez konserwatora</p><p>Rodzaj kadzi : ze ściankami falistymi</p><p>Mocowanie pokrywy: Skręcane</p><p>Typ ramy : Standard</p><p>Kategoria korozyjności : C3 (średnio korozyjna)</p><p>Wytrzymałość (ISO 12944-6) :&nbsp; .....................</p><p>Rodzaj śrub pokrywy&nbsp; Standard</p><p>Kolor wykończenia: RAL 7033 cementowoszary</p><p>Podstawowe wyposażenie</p><p>Płaskie dwukierunkowe koła: 4</p><p>Uchwyty do podnoszenia: 2</p><p>Zaciski uziomowe (M12) :&nbsp; 1</p><p>Otwory do transportu u podstawy:&nbsp; 4</p><p>Zawór spustowy:&nbsp; 1</p><p>Tabliczka znam. ( j.polski) :&nbsp; 1</p><p>Karta gwarancyjna:&nbsp; Tak</p><p>DTR transformatora:&nbsp; Tak</p><p>Karta prób (w język:polski) : 1</p><p>Warunki instalacji</p><p>Wysokość montażu:&nbsp; ≤ 1000 m</p><p>Maksymalna temperatura otoczenia: . 40 °C</p><p>Średnia temperatura dzienna:&nbsp; 30 °C</p><p>Średnia temperatura roczna:&nbsp; 20 °C</p><p>Minimalna temperatura otoczenia: -25 °C</p><p>Akcesoria</p><p>Olejowskaz&nbsp;</p><p>Zaciski płaskie po str. DN</p><p>Zawór nadciśnieniowy</p><p>Termometr dwukontaktowy</p><p><br></p><p>Próby wyrobu zgodnie z normą&nbsp;</p><p>Test dielektryczny napięcia indukowanego:&nbsp;</p><p>Test dielektryczny napięcia doprowadzonego: .</p><p>Pomiar strat i prądu stanu jałowego:&nbsp;</p><p>Pomiar rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji</p><p>Pomiar przekładni i sprawdzenie grupy połączeń&nbsp;</p><p>Pomiar nap. zwarcia i strat obciążeniowych:&nbsp;</p><p>Sprawdzenie aparatury pomocniczej (wyposażenia):&nbsp;</p><p>Odbiór transformatora w fabryce przez przedstawiciela zamawiającego.</p><p>Do oferty należy dołączyć rysunek wymiarowy orazdokumentację techniczną zaproponowanego przekaźnika temperaturowego.</p><p>Termin dostawy początek do końca pażdziernika 2021</p><p>Miejsce dostawy Cementownia Górażdże.</p><p>Osoba kontaktowa w sprawach technicznych Andrzej Skrobarczyk. 77 777&nbsp;<span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 9pt;">8478</span>&nbsp;lub&nbsp;<span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 9pt;">609 368 648</span></p><p>&nbsp;Załączniki:&nbsp;</p><ol><li>Kodeks etyczny dostawców&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></li></ol><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Z wyrazami szacunku / Kind regards</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Łukasz Kamiński</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Specjalista ds.Zakupów</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dział Zakupów Technicznych</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Górażdże Cement S.A.Cementowa 1, 47-316 Górażdże</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">tel. +48 77 777 8706fax +48 77 777 8715</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">tel. kom. +48 697 050 222Lukasz.Kaminski@Gorazdze.pl</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://www.gorazdze.plG">www.gorazdze.plG</a>órażdże Cement S.A.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000013474NIP 756-000-34-05Regon 530515047BDO nr rej. 000004643Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł<br></span></p>