## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
496268 |  | „Dostawa i montaż 370 sztuk kompletnych zestawów wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych , DN20 wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1661758 | Treść oferty | Zamawiający wymaga załączenia wypełnionego i podpisanego formularza oferty
2 | 1661759 | Umowa | Zamawiający wymaga załączenia zaparafowanego projektu umowy
3 | 1661760 | Klauzula RODO | Zamawiający wymaga załączenia podpisanej klauzuli RODO
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1011069 | Dostawa i montaż 370szt. wodomierzy wraz z modułami radiowymi do odczytu zdalnego | Dostawa i montaż 370szt. wodomierzy wraz z modułami radiowymi do odczytu zdalnego | 1 | dostawa |  | 23% | PLN
2 | 1011102 | Dostawa i wdrożenie mobilnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy | Dostawa i wdrożenie mobilnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy | 1 | dostawa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 496268 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe wodomierze.pdf
2 | 1661758 | Treść oferty | treść oferty.doc
3 | 1661759 | Umowa | Projekt umowy wodomierze.pdf
4 | 1661760 | Klauzula RODO | klauzula_RODO.doc
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" style="">1. Zamawiający:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;GMINA NOWA SŁUPIA<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" align="center" style="">nazwa Zamawiającego<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" align="center" style="">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="">Działając na podstawie Zarządzenia Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 04.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Słupia zamówień publicznych o wartości poniżej 130&nbsp;000,00 zł netto w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia zapraszam do złożenia oferty na:</p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><strong><span style="line-height: 115%;">2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia</span><span style="line-height: 115%;">:</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="line-height: 115%;">„Dostawa i montaż 370 sztuk kompletnych zestawów wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych , DN20 &nbsp;wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu”</span><span style="text-indent: 0cm;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 150%;">1.Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 150%;">2.Dostawa fabrycznie nowych modułów odczytu zdalnego<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 150%;">3.Montaż wodomierzy wraz z modułami do zdalnego odczytu na przyłączach w ramach którego Wykonawca wykona:<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 150%;">- demontaż starego wodomierza<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 150%;">- montaż nowego wodomierza z modułem radiowym<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 150%;">- wymianę uszczelek<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 150%;">- zaplombowanie wodomierza na łączniku przed wodomierzem zatrzaskową opaską plastikową z numerem<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 150%;">- sporządzenie protokołu wymiany<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 150%;">- odebranie zdemontowanego wodomierza<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 150%;">4. Dostawa i wdrożenie mobilnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><strong><span style="line-height: 150%;">&nbsp;</span>3.&nbsp; Wymagania:</strong></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-left: 36pt;"><!--[if !supportLists]-->a)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Dotyczące wodomierzy</p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-left: 36pt;">Jednostrumieniowe sucho bieżne, DN20 R≥160-H R≥100-V&nbsp;</p><p class="MsoNormalCxSpMiddle">- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle">-&nbsp; korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- aktualny atest higieniczny PZH,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- maksymalna temperatura pracy T=50oC,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- liczydło wodomierza hermetyczne klasy IP68, obrotowe, ośmio bębenkowe z dokładnością odczytu 1 litr,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z liczydłem,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-left: 36pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;">b)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;">Dotyczące modułów radiowych:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- montaż modułu na liczydle wodomierza,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- transmisja danych: jednokierunkowa <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- interwał czasowy pomiędzy wysyłkami danych co 12 sekund w górę<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%;tab-stops:35.45pt 49.65pt 2.0cm 107.95pt 144.2pt 180.45pt 216.7pt 252.95pt 289.2pt 325.45pt 361.7pt 397.95pt 434.2pt 470.45pt 507.5pt 542.95pt 579.85pt 616.75pt 653.65pt 690.55pt 727.45pt 764.35pt 801.25pt 838.15pt 875.05pt 911.95pt 948.85pt 985.75pt 987.2pt 1040.95pt; punctuation-wrap:simple"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- wymagana klasa szczelności modułu: IP68,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; Funkcje modułu radiowego:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - podanie informacji o alarmach, w tym:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - o użyciu magnesu neodymowego,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - o demontażu modułu radiowego,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - o stanie baterii,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - o przepływie wstecznym,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - podanie informacji o przepływach wstecznych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - historia alarmów z 12 miesięcy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Funkcje programowalne modułu:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - aktualna data i godzina,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - aktualne wskazanie wodomierza,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; - interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- próg alarmu przepływu wstecznego,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- próg alarmu wycieku.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-left: 36pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;">c)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;">Dotyczące urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><del><span style="line-height: 150%;">- </span></del><span style="line-height: 150%;">&nbsp;odbiornik radiowy zintegrowany na stałe z urządzeniem odczytującym lub komunikujący się za pośrednictwem łącza Bluetooth,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej w celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive by,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- urządzenie do odczytu z systemem Android 4.4 lub wyższym,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- optyczna głowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrów modułu radiowego,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;</span><span style="line-height: 150%;">Dotyczące oprogramowania:</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- dostęp do oprogramowania za pomocą portalu WEB,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- oprogramowanie w języku polskim,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;- możliwość importu i eksportu plików w formacie .csv; .xml; .txt,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- możliwość integracji z systemem rozliczeniowo – księgowym ZAMAWIAJĄCEGO w układzie wymiany plików,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- możliwość kreowania wzoru eksportu plików,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpLast" style="line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="line-height: 150%;">- archiwizacja pomiarów z okresu 10 lat,</span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span style="line-height: 200%;"><strong>4. Warunki udziału:</strong><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span style="line-height: 200%;">4.1 okres gwarancji - nie mniej niż 60 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu Zamawiającemu,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span style="line-height: 200%;">4.2 dostawa na koszt Sprzedawcy,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span style="line-height: 200%;">4.3 wymagany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:200%"><span style="line-height: 200%;">4.4 wymagany termin związania ofertą: 30 dni</span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><strong>5. Wykonawca składając ofertę załącza do niej następujące dokumenty:&nbsp;</strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><span style="line-height: 150%;">- formularz ofertowy Załącznik nr 1 ,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;">- </span><span style="line-height: 150%;">&nbsp;zaparafowany wzór umowy Załącznik nr 2,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;">- klauzula RODO.</span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style=""><strong>6. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium / kryteriami: </strong><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><span style="line-height: 150%;">Cena – najniższa cena <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:105%"><span style="line-height: 105%;">W przypadku kiedy zostaną złożone oferty w tej samej cenie, Zamawiający poprosi o złożenia ofert dodatkowych.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:105%"><span style="line-height: 105%;">W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia&nbsp;</span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;">7.&nbsp; Dodatkowe informacje:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;">7.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji z wybranym oferentem/oferentami&nbsp;w sytuacji np. gdy we wszystkich złożonych ofertach proponowana cena brutto za wykonanie usługi przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;">7.2 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;">W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;">7.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert.</span><span style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;">Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania w toku badania i oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.</span></p><p class="MsoNormal"><strong>8. Miejsce i termin złożenia oferty:</strong><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="">Ofertę należy złożyć:</p><ul style="margin-top:0cm" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="">za pośrednictwem niniejszej platformy zakupowej, wraz z wymaganymi załącznikami w terminie <strong><u>do dnia &nbsp;23.08.2021r. do godz. 11.00.</u></strong></li></ul><p class="MsoNormal">Uwaga:<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="">1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="">2) Kwestionariusz przesyłany drogą e-mail - po podpisaniu powinien być zeskanowany&nbsp; i dopiero w takiej formie przesłany.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 105%;"><span style="line-height: 105%;">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraph" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 105%;"><span style="line-height: 105%;"><strong>Osoba do kontaktu Jacek Brożyna tel. 41 363 03 73</strong></span></p>