## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
539307 |  | Wymiana szaf sterowniczych w przepompowniach w Brusinach, Różnowie i Rudnikach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1798155 | Warunki płatności | Przelew 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1798156 | Termin realizacji | 30 dni od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1798157 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 1798193 | Gwarancja | Maksymalna liczba punktów w kryterium „Gwarancja” – 40 pkt Wykonawca otrzyma odpowiednio następującą liczbę punktów za poszczególny okres gwarancji ogółem: a) 37- 41 miesięcy gwarancji – 5 pkt b) 42-47 miesięcy gwarancji – 10 pkt c) 48-53 miesięcy gwarancji – 20 pkt d) 54-59 miesięcy gwarancji – 30 pkt. e) 60 i więcej miesięcy gwarancji – 40 pkt. Minimalny okres gwarancji żądany przez Zamawiającego – 36 m-cy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1075735 | Przebudowa szafek sterowniczych w przepompowniach w Brusinach, Różnowie i Rudnikach | Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Demontaż starych szaf sterowniczych. 2. Montaż nowych szaf sterowniczych dla przepompowni w miejscowościach: - Brusiny o mocy elektrycznej 2 x 11 kW - Różnowo o mocy elektrycznej 2 x 7,5 kW - Rudniki o mocy elektrycznej 2 x 7,5 kW 3. Opis techniczny Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej: a) Obudowa szafy sterowniczej: - wykonana z poliestru wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem - o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych - posadzona na cokole plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej b) Urządzenia elektryczne: - moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie 3 - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem - czteropolowe zabezpieczenie klasy C - przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A - wyłącznik główny sieć-agregat 60A - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10 - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej - stycznik dla każdej pompy - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej - dla mocy ≥ 5,5kW - rozruch soft-start; - antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – z montażem na obudowie szafy sterowniczej) - Oświetlenie wewnętrzne szafy c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne mają być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): • Wejścia (24VDC): - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) - potwierdzenie pracy pompy nr 1 - potwierdzenie pracy pompy nr 2 - awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego - awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni - kontrola pływaka suchobiegu - kontrola pływaka alarmowego – przelania - kontrola rozbrojenia stacyjki • wejścia analogowe (4…20mA): - sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA - sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) • Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): - załączanie pompy nr 1 - załączenie pompy nr 2 - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni - załączenie rewersyjne pompy nr 1 - załączenie rewersyjne pompy nr 2 - załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: - naprzemienną pracę pomp - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków 3. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS/EDGE : a) Wyposażenie:  sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych  zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi  16 wejść binarnych  12 wyjść binarnych  1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy  2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych  1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza  1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa  komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE  wejścia licznikowe  kontrolki:  zasilania sterownika  poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody  poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:  nie zalogowany  zalogowany  poprawności zalogowania do sieci GPRS:  logowanie do sieci GPRS  poprawnie zalogowany do sieci GPRS  brak lub zablokowana karta SIM  aktywności portu szeregowego sterownika  stopień ochrony IP40  temperatura pracy: -20o C...50o C  wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji  moduł GSM/GPRS/EDGE  napięcie zasilania 24VDC  gniazdo antenowe  gniazdo karty SIM  pomiar temperatury wewnątrz sterownika b) Możliwości:  wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN  wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie  sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)  sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej  podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 1. brak karty SIM 2. poprawność PIN karty SIM 3. błędny PIN karty SIM 4. zalogowanie do sieci GSM 5. zalogowanie do sieci GPRS 6. wejścia i wyjścia sterownika 7. aktualny poziom ścieków w zbiorniku 8. nastawiony poziom załączenia pomp 9. nastawiony poziom wyłączenia pomp 10. nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 11. liczba załączeń każdej z pomp 12. liczba godzin pracy każdej z pomp 13. prąd pobierany przez pompy 14. poziom sygnału GSM wyrażony w procentach  zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 1. poziomu załączenia pomp 2. poziomu wyłączenia pomp 3. poziomu dołączenia drugiej pompy 4. zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 5. zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego  prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 1. każdej z pomp 2. zasilania 3. wystąpieniu poziomu suchobiegu 4. wystąpieniu poziomu przelewu 5. błędnym podłączeniu pływaków 6. sondy hydrostatycznej 7. włamaniu  naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia  automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji  blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia  zliczanie czasu pracy każdej z pomp  zliczanie liczby załączeń każdej z pomp  pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 1. pobieranej mocy 2. zużytej energii 3. napięcia na poszczególnych fazach  możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej Szafy mają posiadać: - Certyfikat Badania Typu UE określony w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. - Certyfikat Zgodności określony w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. Nowe rozdzielnie sterowania przepompownią ścieków mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. Susz. Oprogramowanie nowych szaf sterowniczych ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych sterowniczych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczeństwo eksploatowanych rozproszonych obiektów wodno ściekowych oraz kosztów z tym związanych. Przed wykonaniem szaf sterowniczych należy dokonać weryfikacji istniejącego układu sterowania i oprzyrządowania oraz mocy pobieranych przez układ pompowy danych Przepompowni. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy poinformować zamawiającego o zmianie parametrów podanych przez inwestora celem ewentualnego doszacowania kosztów. | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 539307 | Warunki postępowania | 3. FORMULARZ OFERTOWY - szafy sterownicze.doc
2 | 539307 | Warunki postępowania | 1. Zapytanie ofertowe- szafki sterownicze.doc
3 | 539307 | Warunki postępowania | 2. UMOWA - szafki sterownicze Projekt.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. 55 2786 015 wew. 52</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>