## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
55690 |  | 2 szt. Transformatorów dla Górazdze Cement S.A |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 164734 | spełnienie wymagań specyfikacji | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i zakresu, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w załączniku - specyfikacja techniczna
2 | 164735 | jakość i technologia wykonania | Prosimy o informację na temat jakości wykonywanych prac i zastosowanych materiałów, w tym opis technologii oraz potwierdzenie oferenta, iż wraz z dostawą zostaną dostarczone atesty, certyfikaty i/lub inne dokumenty wymagane prawem dla materiałów i prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego
3 | 164736 | termin dostawy
4 | 164737 | warunki dostawy | wymagane DDP zakład Górażdże Cement S.A.
5 | 164738 | warunki płatności | wymagane minimum 60 dni
6 | 164739 | warunki i okres gwarancji | wymagane minimum 36 miesięcy
7 | 164740 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Proszę określić warunki świadczenia usług serwisowych tzn. koszty i częstotliwość wymaganych przeglądów serwisowych, stawki godzinowe, czas reakcji itp.
8 | 164744 | referencje | proszę dołączyć listy referencyjne od co najmniej 3 klientów, potwierdzające realizację podobnych zadań
9 | 164745 | sytuacja finansowa oferenta | proszę dołączyć dokumenty świadczące o sytuacji finansowej oferenta np. potwierdzenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu składek, raport finansowy za poprzedni okres itp.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 153671 | Transformator |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 55690 | Warunki postępowania | Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
2 | 55690 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny Dostawców HC.docx
3 | 55690 | Warunki postępowania | VZ010101-wytyczne dla firm zewnętrznych_nowe wrzesień 2015.doc
4 | 55690 | Warunki postępowania | Harmonogram 2016.docx
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. należącej do grupy Heidelberg Cement zapraszamy Państwa do złożenia oferty wg poniższych wytycznych: Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do Górażdże Cement S.A, zakład w Choruli 2 szt. transformatorów , wykonanych zgodnie z zakresem rzeczowym/specyfikacją i dokumentacją techniczną, przedstawionymi w załączniku nr.1 do niniejszego zapytania ofertowego. Sposób rozpatrzenia ofert: 1. Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone. 2. Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie określonym w niniejszym zapytaniu mogą zostać odrzucone. 3. Górażdże Cement zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zapytania. 4. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym lub przekazane oferentowi przez Górażdże Cement S.A. w formie pisemnej lub ustnej w trakcie procesu wyboru dostawcy i/lub ewentualnej realizacji niniejszego zadania są poufne i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie od Górażdże Cement S.A. 5. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno-handlowych z kilkoma oferentami równocześnie. Dane techniczne : Transformator MINERA TNOSN 630 kVA 6/0,4 kV szt. 1 Transformator olejowy o mocy 630 kVA, 6/0,4 kV,: Moc - 630 kVA, Napięcie górne – 6300 V ± 3 x 2,5% Napięcie dolne – 400 – 231 V Prąd strony górnej – 57,7 A Prąd strony dolnej – 866,03 A Napięcie zwarcia – 6 % Grupa połączeń – Dy5 Straty biegu jałowego – 695 W Straty obciążeniowe – 6,74 kW Rodzaj chłodzenia - ON-AN Temperatura otoczenia – 40 oC Rodzaj pracy – C Wyposażenie: zawór spustowy, wlew oleju, wskaźnik poziomu oleju, uszy do ciągnięcia transformatora, uszy do podnoszenia transformatora, bezobciążeniowy przełącznik zaczepów, tabliczka znamionowa, podwozie z kołami, uzwojenia miedziane, przepusty DN z zaciskami płaskimi, olej transformatora bez zawartości PCB. Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.” • Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców W przypadku pytań technicznych prosze o kontakt z Panem Janem Lakotą 609368648 Z poważaniem / With best regards Łukasz Kamiński Specjalista ds zakupów/Purchasing Specialist Zespół Projektowy/ Project Team Dział Zakupów Technicznych/ Technical Purchase Department tel.: +48 77 777 87 06 fax.:+48 77 777 87 15 kom.: +48 697 050 222 e-mail: lukasz.kaminski@gorazdze.pl GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Cementowa 1, Chorula 47-316 Górażdze HEIDELBERGCEMENTGroup Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000013474 NIP 756-000-34-05 Regon 530515047 Kapitał zakładowy 321 882 040,00 PLN