## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
571798 |  | Serwis techniczny stacji paliw MZK w Gorzowie Wlkp. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1900227 | Wstępny opis przedmiotu zamówienia - uwagi / informacje dodatkowe od Wykonawcy | Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych elementów, proszę o stosowny komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1137722 | Serwis techniczny stacji paliw MZK w Gorzowie Wlkp. | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług – przegląd techniczny, konserwacja oraz serwisowanie urządzeń i wyposażenia stacji paliw płynnych MZK w Gorzowie Wlkp. zgodnie z wykazem czynności serwisowych (opis powyżej). | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-7d3da06c-7fff-2318-67d1-dc84e6284361"></span></p><h2 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,&nbsp;&nbsp;</span></h2><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,<strong> nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia</strong> i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zaproszeniem </strong>do złożenia oferty lub/i&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zaproszeniem </strong>do negocjacji warunków umownych lub&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zawarciem </strong><strong>umowy</strong>, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.&nbsp;</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>"</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">&nbsp;<span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp; Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p><h3><strong>Przedmiotem postępowania jest zlecenie wykonanie usług: przegląd techniczny, konserwacja oraz serwisowanie urządzeń i wyposażenia stacji paliw płynnych MZK w Gorzowie Wlkp. zgodnie z wykazem czynności serwisowych.</strong></h3><p><strong><br></strong></p><p><strong>Naprawy bieżące - na żądanie zgłaszane telefoniczne lub mailowo w ustalonym czasie naprawy:</strong></p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;awaria krytyczna (oznaczająca zatrzymanie pracy stacji i brak możliwości sprzedaży) - do 6 godzin na podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia;</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;awaria niekrytyczna - do 24 godzin na podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia.</p><p>W cenę usługi wliczone jest sporządzenie raportu określającego stan uszkodzeń oraz sporządzenie kosztorysu określającego niezbędny zakres prac serwisowych oraz zakupu materiałów/części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy. Decyzja o przeprowadzeniu naprawy zostanie podjęta dopiero po ustaleniu jej kosztu i będzie regulowana osobną umową/zleceniem.</p><br><p><strong>Serwis techniczny stacji paliw (interwał czasowy)</strong></p><p>Dystrybutor paliwowy:</p><p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sprawdzenie stanu technicznego pomp - 3 m-ce</p><p>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Czyszczenie i smarowanie ruchomych części – 12 m-cy</p><p>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sprawdzenie stanu i napięcia pasków klinowych (regulacja lub wymiana na nowe) - 3 m-ce</p><p>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sprawdzenie stanu zamocowania i podłączenia silnika - 12 m-cy</p><p>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych - 3 m-ce</p><p>6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sprawdzenie działania pistoletów nalewczych, czyszczenie i wymiana zużytych podzespołów - 3 m-ce</p><p>7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontrola stanu połączeń instalacji elektrycznej i automatyki odmierzacza - 3 m-ce</p><p>8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontrolę i czyszczenie wnętrza dystrybutora - 6 m-cy</p><p>9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sprawdzenie zaworów oddechowych dla instalacji paliwowych - 12 m-cy</p><br><p>System kontroli szczelności i monitoring przecieków:</p><p>10.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sprawdzenie komunikacji i stanu sondy i czujnika przestrzeni międzypłaszczowej - 12 m-cy</p><p>11.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Oczyszczenie, sprawdzenie i konserwację zaworów oddechowych – 12 m-cy</p><p>12.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przygotowanie do sprawdzenia oraz sprawdzenie pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych – 12 m-cy</p><p>13.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Legalizacja odmierzaczy wg. norm branżowych i obowiązujących przepisów prawa. Zakres usługi oprócz przeprowadzenia całej procedury legalizacji zawiera również umówienie urzędnika państwowego, który musi być obecny przy tej czynności.</p><br><p>Ponadto:</p><p>14.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontrola zaworów bezpieczeństwa, zaworów oddechowych i przerywaczy płomienia</p><p>15.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontrola wizualna odmierzacza - uszkodzenia mechaniczne elementów konstrukcji i obudowy</p><p>16.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Szczelność systemu hydraulicznego</p><p>17.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Stan plomb UM / MID</p><p>18.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sprawdzenie dokumentacji legalizacyjnej i serwisowej</p><p>19.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sprawdzenie uziemienia odmierzacza</p><p>20.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontrola stanu napięcia pasków klinowych (ewentualna korekta)</p><p>21.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontrola stanu pistoletów paliwowych i węży</p><p>22.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontrola baterii zasilania awaryjnego liczydła</p><p>23.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pomiary odgromowe</p><br><p><strong>Inne wymagania </strong><br></p><p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Umowa zawarta będzie na okres do 48 miesięcy.</p><p>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Podstawą odbioru prac będą Protokoły odbioru usługi wraz z dołączonymi wynikami wykonanych badań, świadectw sprawdzenia, za każdy magazyn oddzielnie poświadczone przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy. </p><p>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty wykonania usługi i wystawienia protokołu odbioru usługi.</p><p>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na terenie stacji paliw ciekłych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wlkp. w dni robocze od poniedziałku do piątku od 07:30 do 14:00.</p><p>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywanych robót usterek sprzętu lub w przypadku zgłoszenia ich przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania oględzin i przedstawienia Zamawiającemu diagnozy i opisu usunięcia awarii w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia Wykonawcy o awarii sprzętu technicznego wchodzącego w skład wyposażenia stacji paliw wykazanych w załączniku nr 1 do umowy. Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego wymaga formy pisemnej (w tym również drogą elektroniczną).&nbsp; </p><p>6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonawca winien wkalkulować ryzyko wystąpienia awarii i konieczność podjęcia wyżej opisanych działań w poszczególnych cenach jednostkowych usług. Zamawiający udostępni informacje dotyczące wcześniej wykonanych usług naprawczych i serwisowych wykonanych w związku z funkcjonowaniem stacji paliw (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej i/lub przedsiębiorstwa).</p><p>7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonawca jest zobowiązany wykonać badania, ekspertyzy i pomiary konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a także wystawić wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające ich wykonanie. Prace muszą być wykonane z materiałów oraz narzędzi własnych Wykonawcy, posiadających stosowne certyfikaty wymagane obowiązującymi przepisami.</p><p>8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.</p><p>9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów (woda, guma, czyściwo), które powstaną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz za dalsze postępowanie z nimi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.</p><p>10.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamawiający nie zabezpiecza dostępu do energii elektrycznej. Wykonawca musi posiadać własne źródło zasilania energii elektrycznej.</p><p>11.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie, bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zachowa w poufności wszystkie informacje jakie pozyskał w związku z realizacją umowy </p><p>12.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi do Zamawiającego wykazu pojazdów oraz osób, które w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia będą przebywać na terenie siedziby Zamawiającego. Wykaz powinien zawierać: markę i numery rejestracyjne pojazdów, imiona, nazwiska oraz numery dowodów tożsamości.</p><p>13.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Koszt dojazdu wliczony jest w koszt usługi.</p>