## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
589304 |  | Wykonanie badań elektrycznych wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane w zakresie instalacji elektrycznej oraz wykonanie przeglądu technicznego i konserwacji stacji transformatorowych SN/nn zlokalizowanych w obiektach MOSiR w Elblągu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1955237 | Warunki zamówienia | Akceptuję warunki zamówienia, określone przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1955238 | Uprawnienia | Oświadczam, że personel skierowany do realizacji zamówienia posiada ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe (bez ograniczenia napięcia), proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam"
3 | 1955239 | Wzór umowy | Akceptuję wzór umowy, proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1167717 | badania, przegląd i konserwacja trafostacji | dot. trafostacji SN/nn przy Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”, ul. Moniuszki 25: moc: 400kVA | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 1167718 | badania, przegląd i konserwacja trafostacji | dot. trafostacji SN/nn przy Krytym Lodowisku „Helena”, ul Karowa 1: moc: 800kVA | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 1167719 | badania, przegląd i konserwacja trafostacji | dot. trafostacji SN/nn przy Torze Wrotkarsko – Łyżwiarskim, ul. Agrykola 8a, moc: 800kVA | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 1167720 | badania, przegląd i konserwacja trafostacji | dot. trafostacji SN/nn przy Hali Sportowo Widowiskowej, al. Grunwaldzka 135: moc: 500kVA | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1955239 | Wzór umowy | umowa - przeglad trafo.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; font-size: 14.6667px; white-space: pre-wrap;"><font color="#000000" face="Helvetica Neue, sans-serif">W imieniu MOSiR w Elblągu zapraszamy wszystkich solidnych Wykonawców do składania ofert na: <strong>„Wykonanie badań elektrycznych wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane w zakresie instalacji elektrycznej oraz wykonanie przeglądu technicznego i konserwacji stacji transformatorowych SN/nn zlokalizowanych w obiektach MOSiR w Elblągu”</strong> <strong>Wykaz stacji transformatorowych SN/nn:</strong> 1) Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” ul. Moniuszki 25: moc: 400kVA 2) Kryte Lodowisko „Helena” ul Karowa 1: moc: 800kVA 3) Tor Wrotkarsko – Łyżwiarski ul. Agrykola 8a, moc: 800kVA 4) Hala Sportowo Widowiskowa al. Grunwaldzka 135: moc: 500kVA Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia 1 obiektu z konieczności realizacji usługi. <strong>Wizja lokalna</strong> Zamawiający umożliwia wizję lokalną obiektów w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00, po wcześniejszym kontakcie. Osoba do kontaktu: P. Robert Szczep, tel.500 202 022. <strong>Termin realizacji</strong> od dnia podpisania umowy<strong> do 29.04.2022 r. </strong> <strong>Opis przedmiotu zamówienia</strong> 1. Zakres przeglądu technicznego i konserwacji stacji transformatorowych SN/nn: 1) oględziny stacji transformatorowej 2) sprawdzenie stanu technicznego transformatorów, przekładników i ograniczników przepięć, 3) sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, automatyki, pomiarów telemechaniki i sygnalizacji, 4) sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego. 5) sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych i przewodów uziemiających. 6) sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy 7) wykonanie konserwacji a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, usterek przygotowanie kosztorysu naprawy (naprawy podlegają dodatkowemu zleceniu) - zarówno w zakresie stwierdzonych usterek dotyczących urządzeń elektrycznych jak i części budowlanej. 8) wykonanie prób eksploatacyjnych w zakresie: a) urządzeń i aparatury zabudowanej w stacji b) instalacji stacji c) ochrony przeciwporażeniowej 9) oględziny urządzeń rozdzielni- sprawdzenie ciągłości przewodów uziemiających, 10) regulację łączników nożowych 11) sprawdzenie stanu styków roboczych wyłączników 12) sprawdzenie wkładek bezpiecznikowych 13) sprawdzenie działania blokad 14) sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych w szynach oraz przy zaciskach aparatów 2. Wykonanie badań elektrycznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane w zakresie instalacji elektryczne, w tym w szczególności: 1) pomiar instalacji stacji 2) pomiar ochrony przeciwporażeniowej 3) pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli, 4) pomiar rezystancji izolacji obwodów sterowania wyłączników i styczników 5) pomiar rezystancji izolacji aparatury w układzie SZR, w układzie blokad i innych obwodów pomocniczych 6) sprawdzenie działania odłączników, styczników i wyłączników 7) pomiar rezystancji uziemienia ochronnego- sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiarowej 8) wyłączniki i zwierniki - pomiar rezystancji izolacji głównej włącznika oraz głównych torów prądowych włącznika, pomiar czasów własnych i czasów niejednoczesności otwierania i zamykania wyłącznika, pomiar czasów łączenia układu zwiernik-odłącznik 9) układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej - pomiar rezystancji izolacji układu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, sprawdzenie wartości nastawionych, sprawdzenie funkcjonalne 10) układy pomiarowo-ruchowe - pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie parametrów ruchowych 11) układy rejestrujące- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie funkcjonalne działania rejestracji 12) układy telemechaniki- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie wartości nastawionych, sprawdzenie funkcjonalne 13) układy sterowania i sygnalizacji - pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie funkcjonalne <strong>Obowiązki Wykonawcy</strong> 1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z normami i przepisami prawa oraz przez personel posiadający ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe (bez ograniczenia napięcia). 2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z jego realizacją. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pomiary za pomocą urządzeń pomiarowych, które posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację. Dla potwierdzenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej do momentu podpisania umowy potwierdzone kserokopie dokumentów certyfikacyjnych i legalizacyjnych urządzeń pomiarowych, lub uzupełni je w czasie trwania umowy - w przypadku gdy ich aktualizacje nastąpiły w czasie realizacji umowy. </font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>".&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>