## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
610653 |  | Opieka serwisowa nad urządzeniami klimatyzacji precyzyjnej Stulz CRS 251 AS (2 szt.) i KLV045A32p (2 szt.) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2020780 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1200612 | Objęcie opieką serwisową urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Stulz CRS 251 AS (2 szt.) i KLV045A32p (2 szt.) w roku 2022 (dwa przeglądy techniczne, w tym jeden z wymianą materiałów eksploatacyjnych) | Klimatyzatory rzędowe STULZ CRS 251 AS (2 szt.) i KLV045A32p (2 szt.) - przegląd 2 razy w roku, w tym jeden z uwzględnieniem kosztów materiałów eksploatacyjnych dla każdego z urządzeń: filtr (jedna wymiana w roku), kociołki (jedna wymiana w roku) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 610653 | Warunki postępowania | spslupsk_wzor_umowy.docx
Warunki postępowania
<p>REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW SZKOŁY POLICJI W SŁUPSKU <br></p><p>1) Zakupy Szkoły Policji w Słupsku wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu. <br></p><p>2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert. <br></p><p>3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. <br></p><p>4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. <br></p><p>5) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to Szkoła Policji w Słupsku opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku. <br></p><p>Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.</p><p><br></p><p class="nicEdit_contener"> </p><p class="niceEdit_text"> </p><p><strong>Objęcie opieką serwisową urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Stulz</strong><strong> CRS 251 AS (2 szt.) i KLV045A32p (2 szt.) zainstalowanych na terenie obiektu Szkoły Policyjnej w Słupsku:</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Opis przedmioty zamówienia:</strong></p><ul><li>Wykonanie 2 przeglądów w 2022 roku (wraz z wymaganymi wpisami w CRO dokonanymi przez pracownika posiadającego wymagane uprawnienia), <span> z uwzględnieniem wymiany materiałów: filtry (jedna wymiana w roku), kociołki (jedna wymiana w roku)</span></li></ul><ul><li>Posiadanie autoryzacji producenta do obsługi serwisowej urządzeń Stulz,</li><li>realizowanie usługi usuwania awarii świadczone priorytetowo (czas reakcji na awarię 48h, diagnoza w ciągu 4h od przybycia na obiekt, czas naprawy max 48h (w przypadku dostępności części) - koszty naprawy wyceniane osobnym zleceniem,</li><li>dostęp do części zamiennych w ciągu 48h (lokalny magazyn na terenie Polski, z wyłączeniem skraplaczy),</li><li>Realizacja usługi przez personel techniczny posiadający certyfikaty uprawniające do obsługi urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane (F-gaz), świadectwa kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji<br></li><li>dostęp do infolinii technicznej czynny przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu;<br><br></li></ul><p><strong>Opis czynności serwisowych wykonywanych w ramach przeglądu:</strong></p><p>1. Kontrola stanu technicznego obudowy, w tym jakości powłok antykorozyjnych i lakierniczych. Kontrola stanu połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów.<br></p><p>2. Ocena stopnia zabrudzenia zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni obudowy.<br></p><p> 3. Wykrycie i usunięcie ewentualnych źródeł drgań i hałasu.</p><p> 4. Sprawdzenie szczelności połączeń elementów układu powietrznego (drzwi, kanały, przegrody, żaluzje, obudowy). Ocena stanu połączeń mechanicznych i pokryć ochronnych.</p><p> 5. Ocena stanu łożysk silników napędzających wentylatory powietrza w układzie parownik-skraplacz oraz w układzie doprowadzenia świeżego powietrza.</p><p> 6. Sprawdzenie stanu kociołków nawilżaczy.</p><p> 7. Pomiar poboru prądu przez silniki wentylatorów i siłowniki.</p><p> 8. Ocena stanu elementów mocujących silniki napędowe wentylatorów (w tym na układzie doprowadzenia świeżego powietrza) i ich przewody zasilające.</p><p> 9. Kontrola stanu pasków napędowych wentylatorów (jeśli dotyczy).</p><p> 10. Kontrola stanu filtrów powietrza (wstępnych i właściwych).</p><p> 11. Sprawdzenie stanu napędów żaluzji, klap regulacyjnych, wentylatorów (w tym na układzie doprowadzenia świeżego powietrza).</p><p> 12. Sprawdzenie stanu regulatorów obrotów wentylatorów, czujników przepływu powietrza, presostatów filtrów.</p><p> 13. Sprawdzenie czystości i drożności instalacji odprowadzania skroplin.</p><p> 14. Sprawdzenie czystości powierzchni zewnętrznych oraz łopat zespołów układów wentylacyjnych.</p><p> 15. Kontrola stanu wymienników: radiatory, rurki.</p><p> 16. Ocena szczelności układu ziębniczego, uzupełnienie czynnika, ocena stopnia zawilgocenia układu ziębniczego.</p><p> 17. Kontrola poziomu oleju w sprężarce.</p><p> 18. Sprawdzenie poboru prądu przez sprężarkę. Sprawdzenie jakości podłączeń przewodów zasilających.</p><p> 19. Ocena pracy układu ziębniczego, sprawdzenie parametrów: ciśnienia ssania, tłoczenia, temperatury.</p><p> 20. Ocena pracy zaworu termostatycznego.</p><p> 21. Sprawdzenie stanu zaworów elektromagnetycznych.</p><p> 22. Ocena stanu zaworów ręcznych (jeśli dotyczy).</p><p> 23. Test presostatów niskiego i wysokiego ciśnienia.</p><p> 24. Sprawdzenie stanu technicznego nagrzewnicy: jakości zamocowania grzałek, pewności połączeń i stanu przewodów zasilających.</p><p> 25. Pomiar prądu pobieranego przez nagrzewnicę.</p><p> 26. Sprawdzenie pracy zaworów elektromagnetycznych (jeśli dotyczy).</p><p> 27. Ocena stanu technicznego elementów wykonawczych (styczniki, przekaźniki), zabezpieczających (rozłączniki i wyłączniki instalacyjne, układy kontroli sieci), sterowniczo-sygnalizacyjnych (przekaźniki czasowe, lampki sygnalizacyjne, sygnalizatory akustyczne).</p><p> 28. Kontrola jakości połączeń obwodów elektrycznych.</p><p> 29. Kontrola działania sygnalizacji alarmowej, przełączenia urządzeń i restartu po zaniku napięcia.</p><p> 30. Sprawdzenie poprawności nastaw parametrów regulacyjnych w sterownikach.</p><p> 31. Sprawdzenie sterownika pracy turnusowej i automatycznego załączenia rezerwy. Próby funkcjonalne.</p><p> 32. Sprawdzenie stanu przekładek wibroizolacyjnych.</p><p> 33. Kontrola stanu osłon wentylatorów.</p><p> 34. Sprawdzenie stanu izolacji termicznej na rurociągach.</p><p><strong>Czynności serwisowe należy udokumentować protokołem, zgodnie z zapisami umowy<br></strong></p><p><br><br></p>