## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
62433 |  | 1. Wyłącznik LF3 12kV, 31,5kA, 2500A prod. Schneider Electric (prod. Schneider ) - 1 kpl. Gorazdze Cement S.A. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 188401 | warunki płatności | wymagane minimum 60 dni
2 | 188402 | warunki dostawy | CPT Górażdże Cement S.A.
3 | 188403 | warunki i okres gwarancji | wymagane minimum 24 miesięcy
4 | 188404 | termin dostawy | do ustalenia
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 169208 | Wyłącznik LF3 12kV, 31,5kA, 2500A |  | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 62433 | Warunki postępowania | Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców.doc
2 | 62433 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny Dostawców HC.docx
3 | 62433 | Warunki postępowania | Harmonogram 2016.docx
4 | 62433 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.docx
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na niżej podane pozycje zakupowe. 1. Wyłącznik LF3 12kV, 31,5kA, 2500A prod. Schneider Electric (prod. Schneider) – szt. 1 Wyposażenie wyłącznika: Typ LF-3 Wersja stacjonarne, podstawa na kółkach Ilość biegunów 3 Napięcie znamionowe 12 kV Napięcie robocze 6,3 kV Częstotliwość 50 Hz Napięcie probiercze udarowe 1,2/50 µs 75 kVmax Napięcie probiercze 50Hz 1min 20 kVsk Prąd znamionowy 2500 A Prąd wyłączalny 31,5/6 kAsk/kV Prąd załączany 79 kAmax Wytrzymałość termiczna kAsk/S 31,5 kAsk/3 s Znamionowy cykl łączeniowy standardowy (O-0,3s-CO-15s-CO) Rodzaj napędu elektryczny Wyzwalacz załączający YF 220 V pr. st. DC Wyzwalacz wyłączający wzrostowy YO1 220 V pr. st. DC Wyzwalacz wyłączający wzrostowy YO2 220 V pr. st. DC Silnik napędu 220 V AC/DC Wymiary gabarytowe (sz x gł x wys) 493 x 536x995 mm Pozostałe wyposażenie: - 14 styków pomocniczych tak - konstrukcja wsporcza/wózek tak - wskaźniki stanu-zielony/czerwony tak - czujnik ciśnienia tak - przewód standard 1m złącze z wtyką harting 42 pinowe tak - przewód 3m złącze z gniazdem harting 42 pinowe tak - styk sygnalizujący zazbrojenie napędu tak - licznik przestawień tak - rama wsporcza tak - podstawa na kółkach tak Wymagane wyposażenie wyłącznika: Zestaw styków pomocniczych Łącznik krańcowy silnika (M1-M2-M3) Wyzwalacz otwierania 220V= 2 szt Wyzwalacz zamykania 220V= Motoreduktor SF1 220V=/220V 50 Przekaźniki antypompowania Styk blokady SE Sprężyna zamykająca 2. Zabezpieczenie Sepam S81: jednostka bazowa UMI-LCD z wyświetlaczem + 4 x karta MES 120 220V DC wejść i wyjść, Interface ACE969TP-2+kabel CCA612 prod. Schneider) – 1 kpl Oferta powinna zawierać conajmniej: 1. Przedmiot dostawy 2. Termin dostawy 01.2017 3. Cenę, warunki płatności i upusty (sposób zapłaty przelew, termin płatności minimum 45 dni), 4. Warunki techniczne wykonania – gwarancja, 5. Ważność oferty Cenę prosimy podać dla każdego urządzenia. Kontakt: inż. Jan Lakota , tel 077 4468478, tel. kom 609368648, fax 077 4468573 email jan.lakota@gorazdze.pl Załączniki: 1. Kodeks etyczny dostawców 2. Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców Z poważaniem / With best regards Łukasz Kamiński Specjalista ds zakupów/Purchasing Specialist Zespół Projektowy/ Project Team Dział Zakupów Technicznych/ Technical Purchase Department tel.: +48 77 777 87 06 fax.:+48 77 777 87 15 kom.: +48 697 050 222 e-mail: lukasz.kaminski@gorazdze.pl GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Cementowa 1, Chorula 47-316 Górażdze HEIDELBERGCEMENTGroup Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000013474 NIP 756-000-34-05 Regon 530515047 Kapitał zakładowy 321 882 040,00 PLN