## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
72638 |  | Remont silników elektrycznych niskiego napięcia zgodnie załączonym wykazem |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 223623 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań bhp, środowiska oraz jakosciowych
2 | 223624 | Termin realizacji | 30 dni
3 | 223625 | Termin płatności | wymagane 60 dni
4 | 223626 | Gwarancje
5 | 223627 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
6 | 223653 | Ważnośc oferty
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 202939 | Silnik 1Sg160M4 11 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 202951 | Silnik 1Sg160L-6 11 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 202952 | Silnik 2SIEL160M4 11 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 202953 | Silnik 1LA616-4AA-64-Z 14,4 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 202954 | Silnik 1Sg180L4 15 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 202955 | Silnik 1Sg160L4 15 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 202956 | Silnik 1LG4207-6AA64-2 21,1 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 202957 | Silnik 1LA51832AA60-Z 22 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 202958 | Silnik HFCP200L-4 30 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 202959 | Silnik Sg225S4 37 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 202960 | Silnik Se225S4 37 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 202961 | Silnik Sg225M4 45 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 202962 | Silnik Sg225M4 45 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 202963 | Silnik Sg225M4 45 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 202964 | Silnik Sg250M4 55 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 202965 | Silnik Sf250M4 55 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 202966 | Sg250M4 55 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 202967 | Silnik Sg280S4 75 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 202968 | Silnik 1LG4310-6AA60-Z 75 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 202969 | Silnik Sg280S4 75 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 202970 | Silnik M3BP3155MA2 110 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 202971 | Silnik 2Sg315M6B 110 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 202972 | Silnik M3BP315SMB 132 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 202973 | Silnik SEE315M4 200 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 202975 | M3B315MLA4 200kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 202977 | Silnik 1LG6317-2AB60-Z 200 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 202978 | Sg355M4 250 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
28 | 202979 | SEE355ML6Bs 250 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 72638 | Warunki postępowania | Harmonogram 2017 GC.docx
2 | 72638 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
3 | 72638 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zwenętrznych.pdf
4 | 72638 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.pdf
5 | 72638 | Warunki postępowania | Kodeks etyczny dostawców.pdf
6 | 72638 | Warunki postępowania | Wykaz silników nn do remontu 2017.xlsx
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: W silnikach z przekładniami redukcyjnymi należy wymienić pierścienie uszczelniające oraz sprawdzić wał pod pracującym pierścieniem. Zakres prac do wykonania: - demontaż i montaż silnika - przegląd i czyszczenie poszczególnych części silnika - kontrola węzłów łożyskowych, luzy w tarczach, na wale itp. - wymiana łożysk tocznych SKF z odpowiednim luzem (łożyska dostarcza Wykonawca), Smarowanie Shell Alvania RL3, - wymiana pierścieni uszczelniających w silnikach z przekładniami redukcyjnymi - sprawdzenie lakierowania uzwojeń i klinowania - lakierowanie uzwojeń (w miarę potrzeb) - pomiary elektryczne w zakresie (protokół pomiarów) pomiar rezystancji izolacji stojana pomiar rezystancji izolacji gniazda łożyskowego w silnikach z izolowanym gniazdem łożyskowym pomiar rezystancji izolacji czujników temperatury pomiar rezystancji uzwojeń stojana pomiar rezystancji czujników temperatury pomiar prądów, napięcia i mocy dla biegu jałowego pomiar drgań ocena przydatności do eksploatacji - dowód dostawy łożysk - ruch próbny 2 godz. i pomiary drgań*, które wykona zleceniodawca. - malowanie silnika (kolor niebieski) - transport silnika do i z remontu Obliczenie kosztu remontu wpisać do załącznika: Ilość rbg - Stawka - Robocizna - Łożysko SKF z odpowiednim luzem Materiały pozostałe - Materiały razem - Koszt przeglądu - * "Wymagania w stosunku do remontowanych silników, odnośnie granicznych wartości drgań" Dla remontowanych silników prądu stałego i trójfazowych maszyn prądu przemiennego, których właścicielem jest Górażdże CEMENT S.A., graniczną intensywność drgań określa następująca norma: PN-ISO 10816-1 „Ocena drgań maszyn na podstawie pomiarów na częściach niewirujących”. Norma wprowadza 4 strefy oceny drgań: Strefa A – strefa drgań maszyn bezpośrednio po odbiorze eksploatacyjnym, Strefa B – maszyny, których drgania mieszczą się w tej strefie z reguły dopuszcza się do długotrwałego ruchu bez ograniczeń eksploatacyjnych, Strefa C – maszyny, których drgania mieszczą się w tej strefie uważa się za nie nadające się do długotrwałej pracy ciągłej, Strefa D – drgania mieszczące się w tej strefie uważa się za wystarczające aby spowodować uszkodzenie maszyny, oraz 4 klasy maszyn: Klasa I – maszyny o mocy do 15kW, Klasa II – maszyny o mocy od 15kW do 75kW bez specjalnych fundamentów lub do 300kW na specjalnych fundamentach, Klasa III – duże maszyny z masami wirującymi na sztywnych i ciężkich fundamentach o małej podatności w kierunku drgań, Klasa IV – duże maszyny z masami wirującymi na fundamentach stosunkowo miękkich w kierunku pomiaru drgań. Tabela z wartościami granicznymi drgań dla poszczególnych klas i stref znajduje się w załączniku B. W oparciu o wyżej wspomniane strefy oceny drgań, dla remontowanych silników należy przyjąć strefę drgań A. Ponad to w widmie drgań nie mogą dominować: - podwójna częstotliwość zasilania energetycznego 100 Hz - składowe harmoniczne prążka częstotliwości składowej obrotowej, - żadne inne częstotliwości w stosunku do częstotliwości składowej obrotowej maszyny. - oraz nie mogą się znajdować częstotliwości charakterystyczne dla defektów, bądź nieprawidłowej pracy zastosowanych łożysk. W celu prawidłowej oceny tych składowych drgań, maszynę należy ustawić sztywno na stacji badawczej zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdziale szóstym powyższej normy. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Jan Lakota – w sprawach merytorycznych tel. 609368648 e-mail: jan.lakota@gorazdze.pl - Krzysztof Jasinski – w sprawach handlowych tel 609 499 410 Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców