## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
732984 |  | Górażdze Cement S.A. - t transformator 2500 kVA 15,75/6,3 KV |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2400531 | Warunki płatności | Wymagane minimum 60 dni
2 | 2400532 | Termin dostawy | Pilny
3 | 2400534 | Warunki i okres gwarancji | Wymagane minimum 36 miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1383702 | Transformatory | W zapytanie platformy jest błąd. prosze wycenic 1 szt TRAFO. Z uwagi ze nie moge juz zedytowac ilosci prosze podac cene jak za pol trafo a system pomnozy i da cene jak za 1 szt. Przepraszam za blad. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 732984 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
2 | 732984 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
Warunki postępowania
<p>Szanowni Państwo&nbsp;</p><p><br></p><p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; &nbsp;zapraszamy Państwa do złożenia oferty na niżej podane pozycje zakupowe.&nbsp;<br></p><p>Przedmiotem zapotrzebowania jest dostawa&nbsp; transformatora spełniającego wymagania techniczne jak nizej.&nbsp;</p><p>Wykonanie i dostawa transformatora 2500 kVA 15,75/6,3 KV .</p><p><br></p><p>Zamienny do transformatora o danych znamionowych&nbsp;</p><p>Moc 2500 kVA&nbsp;</p><p>Napięcie górne 15 750 V ± 2 x 2,5%&nbsp;</p><p>Napięcie dolne&nbsp; 6300 V&nbsp;</p><p>Częstotliwość 50 Hz</p><p>Prąd strony górnej&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;A&nbsp;</p><p>Prąd strony dolnej&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; A&nbsp;</p><p>Napięcie zwarcia 6,28%&nbsp;</p><p>Grupa połączeń Yy0&nbsp;</p><p>Straty biegu jałowego&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; kW&nbsp;</p><p>Straty obciążeniowe&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; kW&nbsp;</p><p>Rodzaj chłodzenia ON-AN&nbsp;</p><p>Temperatura otoczenia 40 st C&nbsp;</p><p>Rodzaj pracy C&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>Wyposażenie: Zawór spustowy, wlew oleju, zawory do pobierania oleju góra i dół, wskaźnik poziomu oleju, uszy, bezobciążeniowy przełącznik zaczepów,&nbsp;</p><p>tabliczka znamionowa, podwozie z kołami, uzwojenie aluminiowe, olej transformatora bez zawartości PCB i siarki, transformator z konserwatorem, przekaźnikiem Bucholtza i termometrem dwukontaktowym, czujnik temperatury do ciągłego pomiaru temperatury (PT100) najcieplejszego punktu i oleju, odwilżacz, zaciski uziemienia, izolatory porcelanowe.&nbsp;</p><p><br></p><p>OFERTA&nbsp; &nbsp;POWINNA ZAWIERAĆ&nbsp;</p><p>1.<span style="white-space:pre"> </span>Przedmiot dostawy ze szczegółowymi danymi i rysunkiem ( wstawić jako załącznik) uzwojenie aluminiowe.</p><p>2.<span style="white-space:pre"> </span>Termin dostawy&nbsp;</p><p>3.<span style="white-space:pre"> </span>Cenę, warunki płatności i upusty (sposób zapłaty przelew, termin płatności minimum 30 dni),&nbsp;</p><p>4.<span style="white-space:pre"> </span>Warunki techniczne wykonania – gwarancja,&nbsp;</p><p>5.<span style="white-space:pre"> </span>Ważność oferty</p><p>Ofertę prosimy przesłać do 14 dni.</p><p>&nbsp;Kontakt: inż. Jan Lakota , tel 077 4468478, tel. kom 609368648, fax 077 4468573 email jan.lakota@gorazdze.pl&nbsp;</p><p><br></p><p>Załączniki:&nbsp;<br></p><ol><li>Kodeks etyczny dostawców&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców</span></li></ol><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Z wyrazami szacunku / Kind regards</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Łukasz Kamiński</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Specjalista ds.Zakupów</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dział Zakupów Technicznych</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Górażdże Cement S.A.Cementowa 1, 47-316 Górażdże</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">tel. +48 77 777 8706</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">fax +48 77 777 8715</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">tel. kom. +48 697 050 222</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Lukasz.Kaminski@Gorazdze.pl</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://www.gorazdze.plG">www.gorazdze.pl</a></span></p><p><a href="http://www.gorazdze.plG" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">G</a><span style="color: rgb(51, 51, 51);">órażdże Cement S.A.</span><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000013474NIP 756-000-34-05Regon 530515047BDO nr rej. 000004643Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł<br></span></p>