## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
829056 |  | Wymiana silników elektrycznych podczas remontu średniego 2023/2024 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2697894 | Termin realizacji | Prosimy o potwierdzenie dotrzymania terminów realizacji: grudzień 2023 – linia pierwsza, młyn cementu nr 3; styczeń - luty linia II i pozostałe młyny, a remonty silników na bieżąco w ciągu jednego tygodnia. Na wymianę i remont napędów linii wspólnej będzie tylko 10 dni w styczniu.
2 | 2697895 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji i załącznikach do postępowania | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 2697898 | Kondycja finansowa | Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT
4 | 2697899 | Gwarancje | Prosimy o podanie okresu gwarancji na wykonaną usługę.
5 | 2697900 | Ubezpieczenie | Prosimy o informację czy Państwa firma posiada Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty.
6 | 2697901 | Termin płatności | Prosimy o podanie preferowanego terminu płatności.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1521995 | Wymiana silników elektrycznych podczas remontu średniego 2023/2024 | kompleksowa usługa wymiany silników zgodnie z określonym zakresem | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 829056 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.7z
2 | 829056 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf
3 | 829056 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
4 | 829056 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny_czerwiec-2023_PL.pdf
5 | 829056 | Warunki postępowania | Zestawienie ofertowe - Silniki pow 30kW do wymiany.xlsx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><span class="normaltextrun">Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu</span>&nbsp;dotyczącym wymiany silników silników elektrycznych podczas remontu średniego 2023/2024</p><p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><strong><br></strong></p><p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><strong>Zakres prac:</strong></p><ol><li>Odłączenie i rozsprzęglenie istniejącego silnika, demontaż osłon.</li><li>Demontaż sprzęgła na silniku ( ściągacze hydrauliczne)</li><li>Demontaż silnika i zwrot na wskazany magazyn</li><li>Pobranie nowego silnika z magazynu, transport na miejsce zainstalowania, pomiary izolacji silnika.<span style="white-space: pre;"> </span></li><li>Montaż silnika, montaż sprzęgła (rozgrzewanie za pomocą nagrzewnic indukcyjnych)<span style="white-space: pre;"> </span></li><li>Osiowanie laserowe układu napędowego</li><li>Podłączenie silnika, próba ruchowa z pomiarem prądu, drgań i ochrony p.porażeniowej</li><li>Zasprzęglenie układu, montaż osłon</li><li>Dodatkowo prosimy o wycenę remontu zdemontowanego silnika (prosimy o wypełnienie kolumny G i H w arkuszu "Zestawienie ofertowe - silniki powyżej 30 kW do wymiany"). Oferta dotycząca remontu (kolumna H) zostanie wykorzystana w przypadku braku rezerwy w magazynie – łożyska dostarcza Górażdże Cement. <span style="font-weight: bold; white-space: pre;"> </span></li></ol><p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><strong>Zakres remontu:</strong></p><ul><li>demontaż i montaż silnika<span style="white-space:pre"> </span></li><li>przegląd i czyszczenie poszczególnych części silnika<span style="white-space:pre"> </span></li><li>kontrola, przegląd i czyszczenie węzłów łożyskowych, luzy w tarczach, na wale itp<span style="white-space:pre"> </span></li><li>wymiana łożysk tocznych z odpowiednim luzem&nbsp; (łożyska SKF dostarcza Górażdże Cement), Smarowanie Shell Gadus V100 3,<span style="white-space:pre"> </span></li><li>sprawdzenie lakierowania uzwojeń i klinowania<span style="white-space:pre"> </span></li><li>lakierowanie uzwojeń (w miarę potrzeb)<span style="white-space:pre"> </span></li><li>kontrola wyważania wirnika z wentylatorem<span style="white-space:pre"> </span></li><li>w motoreduktorach wymiana pierścieni Segera</li><li>w motoreduktorach uszczelnienie połączenia silnik przekładnia<span style="white-space: pre;"> </span></li><li>pomiary elektryczne w zakresie (protokół pomiarów)<span style="white-space:pre"> </span></li></ul><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- pomiar rezystancji izolacji stojana</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- pomiar rezystancji uzwojeń stojana</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- pomiar czujników temperatury jeżeli są zainstalowane</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- pomiar prądów, napięcia i mocy dla biegu jałowego</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- pomiar drgań</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- ocena przydatności do eksploatacji</p><ul><li>pomiary pasowania łożysk w gniazdach łożyskowych z protokółem pomiarów</li><li>ruch próbny 2 godz. i pomiary drgań.</li><li>malowanie silnika</li><li>transport silnika do i z remontu</li></ul><p class="paragraph" style="text-align: justify; margin: 0cm; vertical-align: baseline;">Wszystkie pomiary muszą być udokumentowane protokołami.<br></p><p class="paragraph" style="text-align: justify; margin: 0cm; vertical-align: baseline;">Zestawienie napędów zakwalifikowanych do wymiany stanowi załącznik do niniejszego postępowania.<br></p><p class="paragraph" style="text-align: justify; margin: 0cm; vertical-align: baseline;">Do demontażu i montażu silników będzie potrzebny wózek widłowy, dźwig, konieczność demontażu włazów czy zadaszeń itp. w zależności od lokalizacji (zalecana wizja lokalna).<br></p><p class="paragraph" style="text-align: justify; margin: 0cm; vertical-align: baseline;">Napędy będą udostępniane w miarę możliwości i postępu prac remontowych w uzgodnieniu ze służbami mechanicznymi i produkcyjnymi. <span style="white-space: pre;"> </span><br></p><p class="paragraph" style="text-align: justify; margin: 0cm; vertical-align: baseline;">Sprawne technicznie silniki zapewnia Górażdże Cement (pobieranie z magazynu głównego na podstawie wystawionego dowodu RW przez nadzorującego prace)<span style="white-space: pre;"> </span><br></p><p class="paragraph" style="text-align: justify; margin: 0cm; vertical-align: baseline;">Górażdże Cement zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wymienianych napędów oraz podzieleniu zadania na kilku wykonawców.<span style="white-space: pre;"> </span><br></p><p class="paragraph" style="text-align: justify; margin: 0cm; vertical-align: baseline;">Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do przedstawienia instrukcji bezpiecznego wykonania prac dotyczącej zleconego zakresu prac.<span style="white-space: pre;"> </span><br></p><p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><span style="white-space: pre; white-space: normal;"> </span></p><p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><br></p><p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><span style="white-space: pre; white-space: normal;"> </span></p><p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><strong>Termin realizacji: grudzień 2023 – linia pierwsza, młyn cementu nr 3; styczeń - luty linia II i pozostałe młyny, a remonty silników na bieżąco w ciągu jednego tygodnia. Na wymianę i remont napędów linii wspólnej będzie tylko 10 dni w styczniu.</strong></p><p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><br>Oferta powinna zawierać wycenę wymiany i remontu dla każdego napędu z osobna zgodnie z&nbsp;załączonym&nbsp;arkuszem Excel "Zestawienie ofertowe - silniki powyżej 30 kW do wymiany" (prosimy o załączenie&nbsp; uzupełnionego arkusza Excel).<br><br></p><p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><strong>Osoby do kontaktu w sprawach:</strong>&nbsp;<br></p><ul><li>technicznych i wizji lokalnej - Marek Gabriel -&nbsp;Inżynier Specjalista-Osoba Wyższego Dozoru Ruchu w Specjalności Elektrycznej Kopalni Wapienia Górażdże,Kopalni Margli Kredowych Folwark i Kopalni Wapienia Strzelce Op., tel. 77 777&nbsp;84 67, e-mail: marek.gabriel@gorazdze.pl</li><li><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">związanych z postępowaniem - </span>Marianna Kauf -&nbsp;Dział Zakupu Usług, tel. 77 777 8402, e-mail: marianna.kauf@gorazdze.pl</li></ul><p><strong>Sposób rozpatrzenia ofert:</strong>&nbsp;<br></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span id="docs-internal-guid-ce8bdb9c-7fff-2b1f-033e-099084427bc5"></span></p><ol style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: decimal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym zaproszeniu, np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone.&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: decimal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie mogą zostać odrzucone.&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: decimal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zaproszenia.&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: decimal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno – handlowych z kilkoma oferentami równocześnie.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: decimal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.2;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm do rozmów negocjacyjnych. Wybór firmy nie oznacza zawarcia umowy z Górażdże Cement S.A. w trybie ofertowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.<br><br></span></p></li></ol><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt; line-height: 1.2;"><strong>Załączniki - wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</strong>&nbsp;<br></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span id="docs-internal-guid-6e6e3c10-7fff-5691-6632-29b5522b8943"></span></p><ol style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: decimal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2;">Kodeks Etyczny Dostawców<br></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: decimal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.2;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: decimal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.2;">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: decimal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.2;">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: decimal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.2;">Zestawienie ofertowe - silniki powyżej 30 kW do wymiany<br><br></p></li></ol>