## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
887210 |  | Remont silnika 785 kW prod. Siemens |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2882059 | Termin realizacji | do 15 dni
2 | 2882060 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 2882062 | Termin płatności | Preferowane 30 do 60 dni
4 | 2882063 | Gwarancja | Prosimy podać warunki gwarancji
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1620335 | Remont silnika | Zgodnie z zakresem | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 887210 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf
2 | 887210 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf
3 | 887210 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf
4 | 887210 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf
5 | 887210 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;margin-top:0pt;margin-bottom:10pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">OPIS WYMAGAŃ</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Górażdże Cement S.A. </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza&nbsp; Państwa do </span><span style="font-size:11pt;font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">wzięcia udziału w postępowaniu </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">na wykonanie usługi w zakresie:</span><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> P</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">rzeglądu</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"> silnika elektrycznego typu <span style="color: black">1PQ8&nbsp;453-4PM70-Z</span>, <span style="color:black">785</span> kW, 690 V, <span style="color:black">1492</span> obr/min, <span style="color:black">780</span> A, <span style="color:black">4</span>,<span style="color:black">1</span> t, nr <span style="color:black">AD1303688030001/2010</span> &nbsp;prod. <span style="color:black">Siemens</span></span></strong></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">Typ: <span style="color:black">1PQ8&nbsp;453-4PM70-Z</span>, <span style="color: black">785</span> kW, 690 V, <span style="color:black">1492</span> obr/min, <span style="color:black">780</span> A, <span style="color:black">4</span>,<span style="color:black">1</span> t, nr <span style="color:black">AD1303688030001/2010<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;mso-ansi-language:EN-US">Bearing D: 6<span style="color:black">226</span> C3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size: 11pt;">Bearing N: </span><span style="font-size: 11pt; color: black;">6226C3VL0241</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">Zakres prac do wykonania:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- demontaż i montaż silnika<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- przegląd i czyszczenie poszczególnych części silnika<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- oczyszczenie i odtworzenie tabliczki znamionowej silnika<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- kontrola<span style="color:black">,</span> <span style="color:black">przegląd</span> <span style="color:black">i czyszczenie </span>węzłów łożyskowych<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- wymiana łożysk tocznych 6226 C3, 6226C3VL0241 SKF (łożyska dostarcza Wykonawca), <span style="color:black">Smarowanie Shell Gadus zamiennik Shell Alvania RL3</span>, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- wyważanie wirnika z wentylatorem z protokółem z wyważenia<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- sprawdzenie lakierowania uzwojeń i klinowania<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- lakierowanie uzwojeń (w miarę potrzeb)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- dokładne ustawienie wirnika w polu stojana<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- przegląd, czyszczenie i wymiana łożysk w wentylatorze zewnętrznym <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- pomiary elektryczne w zakresie (protokół pomiarów)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiar rezystancji izolacji stojana<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiar rezystancji izolacji grzałek<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiar rezystancji izolacji czujników temperatury<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiar rezystancji izolacji gniazda łożyskowego</span><span style="font-size: 11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;color:#1F497D"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;pomiar rezystancji uzwojeń stojana<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiar rezystancji czujników temperatury<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiar rezystancji grzałek<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiar prądów, napięcia i mocy dla biegu jałowego<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiar drgań<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ocena przydatności do eksploatacji<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- pomiary pasowania łożysk w gniazdach łożyskowych z protokółem pomiarów<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- pomiary bicia poosiowego poszczególnych części (pakietu, czopu pod łożysko, wentylatora itp..) wirnika zgodnie z dokumentacja producenta z protokółem pomiarów<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- pomiary luzów poosiowych zgodnie z dokumentacja producenta z protokółem pomiarów<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- dowód dostawy łożysk<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- ruch próbny 2 godz. i pomiary drgań*, które wykona zleceniodawca.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- przygotowanie silnika do transportu ( montaż blokady wirnika itp.)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- malowanie silnika<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- transport silnika do i z remontu<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Obliczenie kosztu remontu silnika typu <span style="color:black">1PQ8&nbsp;453-4PM70-Z</span>, <span style="color:black">785</span> kW prod.&nbsp; <span style="color:black">Siemens</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ilość rbg - <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Stawka - <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Robocizna -<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Łożysko SKF 6226 C3 szt. 1 -<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText"><span style="font-size:11.0pt">Łożysko SKF 6226C3VL0241 szt. 1 -<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Materiały pozostałe - <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Materiały razem -<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Koszt przeglądu -<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">*&nbsp; "Wymagania w stosunku do remontowanych silników, odnośnie granicznych wartości drgań"<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">Dla remontowanych silników prądu stałego i trójfazowych maszyn prądu przemiennego, których właścicielem jest Górażdże CEMENT S.A., graniczną intensywność drgań określa następująca norma:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">PN-ISO 10816-1 „Ocena drgań maszyn na podstawie pomiarów na częściach niewirujących”.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Norma wprowadza 4 strefy oceny drgań:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Strefa A – strefa drgań maszyn bezpośrednio po odbiorze eksploatacyjnym,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Strefa B – maszyny, których drgania mieszczą się w tej strefie z reguły dopuszcza się do długotrwałego ruchu bez ograniczeń eksploatacyjnych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Strefa C – maszyny, których drgania mieszczą się w tej strefie uważa się za nie nadające się do długotrwałej pracy ciągłej,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Strefa D – drgania mieszczące się w tej strefie uważa się za wystarczające aby spowodować uszkodzenie maszyny,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">oraz 4 klasy maszyn:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Klasa I – maszyny o mocy do 15kW,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Klasa II – maszyny o mocy od 15kW do 75kW bez specjalnych fundamentów lub do 300kW na specjalnych fundamentach,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Klasa III – duże maszyny z masami wirującymi na sztywnych i ciężkich fundamentach o małej podatności w kierunku drgań,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Klasa IV – duże maszyny z masami wirującymi na fundamentach stosunkowo miękkich w kierunku pomiaru drgań.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Tabela z wartościami granicznymi drgań dla poszczególnych klas i stref znajduje się w załączniku B.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">W oparciu o wyżej wspomniane strefy oceny drgań, dla remontowanych silników należy przyjąć strefę drgań A.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">Ponad to w widmie drgań nie mogą dominować:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">- podwójna częstotliwość zasilania energetycznego 100 Hz<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">- składowe harmoniczne prążka częstotliwości składowej obrotowej,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">- żadne inne częstotliwości w stosunku do częstotliwości składowej obrotowej maszyny.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">- oraz nie mogą się znajdować częstotliwości charakterystyczne dla defektów, bądź nieprawidłowej pracy zastosowanych łożysk.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">W celu prawidłowej oceny tych składowych drgań, maszynę należy ustawić sztywno na stacji badawczej zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdziale szóstym powyższej normy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"> </p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">OFERTA&nbsp;&nbsp; POWINNA ZAWIERAĆ&nbsp;<o:p></o:p></span></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"> </p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; text-indent: -18pt;">Termin wykonania (do 15 dni)</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; text-indent: -18pt; color: black;">&nbsp; do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">Prosimy o dołączenie oferty w formie załącznika.</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Dodatkowych informacji udzielą Państwu</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">:</span></p><ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Jan Lakota, tel. 77 777 8478, tel. kom. 609 368 648, e-mail: jan.lakota@heidelbergmaterials.pl – w sprawach merytorycznych</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Krystian Raczek, tel. 77 777 8716, tel. kom. 693 839 585, e-mail: krystian.raczek@heidelbergmaterials.pl – w sprawach handlowych</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-6e6e3c10-7fff-5691-6632-29b5522b8943"></span></p><ol style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Kodeks Etyczny Dostawców</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</span></p></li></ol>