## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
887238 |  | Wykonanie przeglądu sieci i stacji redukcyjno - pomiarowych gazu ziemnego w cementowni "Górażdże" |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2882160 | Termin realizacji | do 15 dni
2 | 2882161 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 2882163 | Termin płatności | Preferowane 30 do 60 dni
4 | 2882164 | Gwarancja | Prosimy podać warunki gwarancji
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1620449 | Przegląd sieci gazowej | Zgodnie z zakresem - Prosimy podać cenę za jeden przegląd | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 1620468 | Przegląd stacji gazowych | Zgodnie z zakresem - Prosimy podać cenę za jeden przegląd | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 887238 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf
2 | 887238 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf
3 | 887238 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf
4 | 887238 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf
5 | 887238 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;margin-top:0pt;margin-bottom:10pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">OPIS WYMAGAŃ</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Górażdże Cement S.A. </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza&nbsp; Państwa do </span><span style="font-size:11pt;font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">wzięcia udziału w postępowaniu </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">na wykonanie usługi w zakresie:</span><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></strong><font color="#000000" face="Arial"><span style="font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve;"><strong>Wykonanie przeglądu sieci i stacji redukcyjno - pomiarowych gazu ziemnego w cementowni "Górażdże" w Choruli, ul. Cementowa 1, 47 - 316 Górażdże.</strong></span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="color: windowtext; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="color: windowtext; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">Wykonanie przeglądu sieci i stacji redukcyjno pomiarowych gazu ziemnego w Cementowni Górażdże w Choruli – cena za jeden przegląd (</span><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">2</span><span style="color: windowtext; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"> przegląd</span><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">y</span><span style="color: windowtext; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"> rocznie</span><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"> – marzec i wrzesień</span><span style="color: windowtext; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">)</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ansi-language:EN-US">Zakres prac do wykonania<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level2 lfo2; tab-stops:list 72.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; color:black">Przegląd sieci gazowej:</span><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- sprawdzenie obecności gazu w studzienkach armatury gazociągu<br> - sprawdzenie obecności gazu w studzienkach telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych w pasie o szerokości nie mniejszej od 5 m, licząc od osi gazociągu<o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt;text-indent:9.75pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- sprawdzenie zmian nawierzchni i roślinności w sąsiedztwie gazociągu <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-right:64.5pt;text-indent:8.25pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;- sprawdzenie stanu wyposażenia gazociągu (armatur, ogrodzenia, podpór) <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-top:0cm;margin-right:64.5pt;margin-bottom:0cm; margin-left:10.5pt;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;- sprawdzenie naziemnej części gazociągu <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;- sprawdzenie stanu oznaczeń trasy gazociągu i armatury <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;- malowanie słupków znacznikowych biegnących po trasie gazociągu <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level2 lfo2; tab-stops:list 72.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; color:black">Przegląd stacji gazowych:</span><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p class="Styl"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">2.1 Oględziny stacji gazowych: <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-top:0cm;margin-right:242.25pt;margin-bottom:0cm; margin-left:9.0pt;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">1) oględziny instalacji i urządzeń <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-top:0cm;margin-right:242.25pt;margin-bottom:0cm; margin-left:9.0pt;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">2) sprawdzenie działania: <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-top:0cm;margin-right:93.0pt;margin-bottom:0cm; margin-left:9.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:26.4pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">a) podstawowego ciągu redukcyjnego ciśnienia gazu <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-top:0cm;margin-right:93.0pt;margin-bottom:0cm; margin-left:9.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:26.4pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">b) wydmuchowych zaworów bezpieczeństwa <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt;text-indent:27.15pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">c) instalacji elektrycznej <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt;text-indent:27.15pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black">d</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">) automatycznych wykrywaczy gazu, wentylacji nawiewnej i awaryjnej, aparatury kontrolno-pomiarowej i rejestrującej <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">3) sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń instalacji i urządzeń stacji gazowej <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">4) sprawdzenie stanu: <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt;text-indent:27.15pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">a) dróg, przejść, ogrodzeń i zabezpieczeń stacji <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt;text-indent:27.15pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">b) sprzętu ochronnego <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt;text-indent:27.15pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">c) instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego oraz instalacji odgromowej <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">5} odnotowanie w książce ruchu odczytanych wielkości parametrów pracy stacji gazowych <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">6) porównanie odczytanych wielkości parametrów z wielkościami określonymi w instrukcji eksploatacji stacji gazowych, w szczególności w zakresie:: <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt;text-indent:27.15pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">a) wielkości ciśnienia gazu po stronnie wylotu i wlotu stacji gazowej <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt;text-indent:27.15pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">b) wymaganego ciśnienia gazu po stronie wylotu stacji niezależnie od strumienia i wielkości ciśnienia gazu po stronie wlotu stacji <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt;text-indent:27.15pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">c) temperatury gazu <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt;text-indent:27.15pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">d) wartości spadku ciśnienia gazu na fillrach przeciwpyłowych <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt;text-indent:27.15pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">e) jakości gazu i innych parametrów właściwych dla funkcji, jakie spełnia stacja gazowa <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">7) czyszczenie filtrów <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:8.25pt"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">8) sprawdzenie i uzupełnienie oznakowania i tablic informacyjnych<o:p></o:p></span></p><p class="Styl"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">2.2 Próby działania i regulacja urządzeń stacji gazowych: <o:p></o:p></span></p><ol style="margin-top:0cm" start="1" type="1"> <li class="Styl" style="margin-left:-9.75pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">wykonanie prób działania poszczególnych instalacji i urządzeń stacji, a w szczególności: <o:p></o:p></span></li> </ol><p class="Styl" style="margin-left:46.2pt;text-indent:-17.85pt;mso-list:l3 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">a)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">urządzeń gazowych i zabezpieczających <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:46.2pt;text-indent:-17.85pt;mso-list:l3 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">b)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">urządzeń pomiarowych i elektrycznych <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:46.2pt;text-indent:-17.85pt;mso-list:l3 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">c)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">reduktorów ciśnienia gazu<o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:46.2pt;text-indent:-17.85pt;mso-list:l3 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">d)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">zaworów bezpieczeństwa <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:46.2pt;text-indent:-17.85pt;mso-list:l3 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">e)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">filtrów przeciwpyłowych <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:46.2pt;text-indent:-17.85pt;mso-list:l3 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">f)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">aparatury kontrolno-pomiarowej <o:p></o:p></span></p><p class="Styl" style="margin-left:46.2pt;text-indent:-17.85pt;mso-list:l3 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">g)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">instalacji i osprzętu elektrycznego <o:p></o:p></span></p><ol style="margin-top:0cm" start="2" type="1"> <li class="Styl" style="margin-left:-9.75pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">sprawdzenie i regulacja ciśnienia wydmuchowych zaworów bezpieczeństwa i zaworów szybko zamykających <o:p></o:p></span></li> <li class="Styl" style="margin-left:-9.75pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">kompleksowe sprawdzenie układu pomiarowego <o:p></o:p></span></li> <li class="Styl" style="margin-left:-9.75pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">wymiana części uszkodzonych, naprawy i konserwacje (materiały do wymiany rozliczanie będą osobno)<o:p></o:p></span></li> <li class="Styl" style="color:black;margin-left:-9.75pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext">regulacja i próby działania urządzeń stacji po przeglądzie &nbsp;</span><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></li> </ol><p class="Styl"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">2.3 Przygotowanie protokołów, oceny technicznej i sprawozdania z wykonanych prac.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level2 lfo2; tab-stops:list 72.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; color:black">Kontrola i przegląd zgodnie z instrukcją producenta systemów wykrywania i odcinania gazu GAZEX. Przygotowania protokołów z kontroli – 4 razy w roku co kwartał.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level2 lfo2; tab-stops:list 72.0pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; color:black"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; color:black">Wykaz stacji i długość gazociągu objętych usługą:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"> </p><ol style="margin-top:0cm" start="1" type="1"> <li class="MsoListParagraph" style="color:black;margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo5"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Biurowca<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoListParagraph" style="color:black;margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo5"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa &nbsp;obok Przepompowni Wody<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoListParagraph" style="color:black;margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo5"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Młynów Cementu<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoListParagraph" style="color:black;margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo5"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Leśniczówki<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoListParagraph" style="color:black;margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo5"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Warsztatu Mechanicznego<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoListParagraph" style="color:black;margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo5"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Transportu Kolejowego<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoListParagraph" style="color:black;margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo5"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Laboratorium Betonów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoListParagraph" style="color:black;margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo5"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Sieć gazowa o długości 2800 mb, ciśnienie 0,3 MPa<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoListParagraph" style="color:black;margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo5"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Odcinki rurociągu od stacji redukcyjnej do kotłowni i stołówki (odbiorników)<o:p></o:p></span></li> </ol><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"> </p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"> </p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">OFERTA&nbsp;&nbsp; POWINNA ZAWIERAĆ&nbsp;<o:p></o:p></span></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"> </p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; text-indent: -18pt;">Termin wykonania (do 15 dni)</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; text-indent: -18pt; color: black;">&nbsp; do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt">Prosimy o dołączenie oferty w formie załącznika.</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Dodatkowych informacji udzielą Państwu</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">:</span></p><ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Jan Lakota, tel. 77 777 8478, tel. kom. 609 368 648, e-mail: jan.lakota@heidelbergmaterials.pl – w sprawach merytorycznych</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Krystian Raczek, tel. 77 777 8716, tel. kom. 693 839 585, e-mail: krystian.raczek@heidelbergmaterials.pl – w sprawach handlowych</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-6e6e3c10-7fff-5691-6632-29b5522b8943"></span></p><ol style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Kodeks Etyczny Dostawców</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</span></p></li></ol>