## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
978341 |  | Wykonanie przeglądu technicznego stacji sprężonego powietrza medycznego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3173881 | Termin realizacji | Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji
2 | 3173882 | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz
3 | 3173883 | Gwarancja | Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1754662 | Sprężarki KT7 | Sprężarki KT7 sn: 1) S02750217, przebieg: 8094 h 2) S03300217, przebieg: 8094 h 3) S02760217, przebieg: 8094 h | 3 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 1754681 | Sprężarka KT4 | Sprężarka KT4 sn: 1) S02590217, przebieg: 7858 h | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 1754682 | Osuszacze Medipac 2000 0050 SP | Osuszacze Medipac 2000 0050 SP, sn: 1) W5491626/1, przebieg: 4027 h 2) W5491626/2, przebieg: 5310 h | 2 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-7d3da06c-7fff-2318-67d1-dc84e6284361"></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.11cm"> <font size="2" style="font-size: 11pt">Niniejsze zapytanie nie ma na celu wyłonienia wykonawcy, a jedynie oszacowanie wartości zamówienia. Zapytania nie należy traktować jako oświadczenia woli zawarcia umowy, w myśl postanowień Art.66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 1610, ze zm.). </font> </p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"> <font size="2" style="font-size: 11pt">Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji o cenie, która będzie stanowiła podstawę do oszacowania wartości zamówienia. <br></font></p><p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"><font size="2" style="font-size: 11pt"><br></font> </p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"> <font size="2" style="font-size: 11pt">W wyniku przeprowadzonej procedury szacowania wartości zamówienia przygotowane zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia, które będzie miało na celu wyłonienie wykonawcy, któremu zostanie powierzona realizacja zadania polegającego na: <strong>Wykonanie przeglądu technicznego stacji sprężonego powietrza medycznego. <br></strong></font></p><p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"><strong><font size="2" style="font-size: 11pt"><br></font></strong></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,<strong> nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia</strong> i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zaproszeniem </strong>do złożenia oferty lub/i&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zaproszeniem </strong>do negocjacji warunków umownych lub&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zawarciem </strong><strong>umowy</strong>, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.&nbsp;</span></p></li></ul><p><br></p><p><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 11pt"><strong>1. Przedmiotem zamówienia</strong></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 11pt"> <strong> jest</strong> <strong>wykonanie przeglądu technicznego stacji sprężonego powietrza medycznego<br></strong></font></font></p><p><font size="2" style="font-size: 11pt"><strong>Opis przedmiotu zamówienia:</strong></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 11pt"><strong><br></strong></font></font></p><p><font size="2" style="font-size: 11pt"><span style="background: transparent">Wykonanie przeglądu technicznego sprężarek oraz osuszaczy adsorpcyjnych zgodnie z zaleceniami producenta. <br></span></font></p><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <u><strong>Sprężarki KT7 sn: </strong></u> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><u><strong>1) S02750217, przebieg: 8094 h</strong></u></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><u><strong>2) S03300217, przebieg: 8094 h</strong></u></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><u><strong>3) S02760217, przebieg: 8094 h</strong></u></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><u><strong><br> </strong></u><br> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">Zakres prac:</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">1. Kontrola szczelności obiegów powietrza i oleju , likwidacja nieszczelności</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">2. Kontrola poprawności działania układu sterowania</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">3. Kontrola temperatur i ciśnień</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">4. Kontrola zaworu ciśnienia minimalnego (mpv)</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">5. Kontrola zaworu wlotowego</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">6. Kontrola elektrozaworów</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">7. Kontrola instalacji elektrycznej</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">8. Wymiana filtra oleju</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">9. Wymiana wkładu filtra powietrza</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">10. Wymiana oleju</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">11. Wymiana wkładu separatora</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">12. Kontrola termostatu</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">13. Kontrola układu odsysania oleju</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">14. Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń termicznych i przeciążeniowych</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">15. Regulacja parametrów roboczych</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">16. Sprawdzenie funkcjonowania wskaźników i manometrów</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">oraz sprężarka sn: S02750217</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">- naprawa wyłącznika bezpieczeństwa;<br> - doszczelnienie przewodu hydraulicznego</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><u><strong>Sprężarka KT4 sn: </strong></u> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><u><strong>1) S02590217, przebieg: 7858 h</strong></u></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><u><strong><br> </strong></u><br> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">Zakres prac:</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">1. Kontrola szczelności obiegów powietrza i oleju , likwidacja nieszczelności</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">2. Kontrola poprawności działania układu sterowania</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">3. Kontrola temperatur i ciśnień</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">4. Kontrola zaworu ciśnienia minimalnego (mpv)</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">5. Kontrola zaworu wlotowego</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">6. Kontrola elektrozaworów</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">7. Kontrola instalacji elektrycznej</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">8. Wymiana filtra oleju</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">9. Wymiana wkładu filtra powietrza</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">10. Wymiana oleju</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">11. Wymiana wkładu separatora</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">12. Kontrola termostatu</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">13. Kontrola układu odsysania oleju</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">14. Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń termicznych i przeciążeniowych</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">15. Regulacja parametrów roboczych</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">16. Sprawdzenie funkcjonowania wskaźników i manometrów</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><u><strong>Osuszacze Medipac 2000 0050 SP, sn:</strong></u></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> <u><strong>1) W5491626/1, przebieg: </strong></u><u><strong>4027 h</strong></u></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><u><strong>2) W5491626/2, przebieg: 5310 h</strong></u></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">Zgodnie z zaleceniami producenta. </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><strong>UWAGA - </strong>Podczas poprzedniego przeglądu nie wymieniano CAREPAC 2, ULTRAPURE 2000 0050. </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">Zakres czynności:</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">1. Pomiar ciśnieniowego punktu rosy za urządzeniem niezależnym miernikiem.</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">2. Kontrola elektrozaworów.</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">3. Kontrola uszczelnień</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">4. Kontrola zestawów naprawczych zaworów</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">5. Ocena poprawności działania sondy pkt rosy.</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">6. Kontrola działania układu sterującego.</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">7. Wymiana Carepac 2</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br><font size="2" style="font-size: 11pt"><span style="background: transparent"><br>Miejsce wykonania usługi: w siedzibie zamawiającego tj. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz, w godzinach 7:00-14:35<br></span></font></p><p><font size="2" style="font-size: 11pt"><span style="background: transparent"><br></span></font></p><p><strong>2. Założenia w zakresie rozliczenia płatności za wykonaną pracę</strong></p><ol type="a"><li><p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.11cm; margin-bottom: 0.11cm"> <font size="2" style="font-size: 11pt">Wynagrodzenie będzie płatne w jednej transzy<br></font></p></li><li><p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.11cm; margin-bottom: 0.11cm"> <font size="2" style="font-size: 11pt">Termin płatności – 60 dni od dnia wykonania Przedmiotu zamówienia oraz otrzymania faktury.</font></p></li><li><p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-top: 0.11cm; margin-bottom: 0.11cm"> <font size="2" style="font-size: 11pt">Cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w&nbsp;tym: koszty dojazdu oraz noclegów osób realizujących pracę w imieniu wykonawcy na rzecz Zamawiającego. <strong><span style="background: transparent"><br><br>Informację o cenie proszę przesłać <u>do dnia 16 września 2024 r. godz.: 10:00</u><br></span>Informację o cenie proszę przesłać za pomocą Platformy zakupowej.</strong></font></p> </li></ol> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:</span></p> <ol type="a"><li><p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"> <font size="2" style="font-size: 11pt">W zakresie procedury o udzielnie zamówienia publicznego:<br>Pracownik działu infrastruktury i zaopatrzenia, pani Dominika Świerad – nr. tel. +48&nbsp;261 47 28 03;</font></p></li></ol> <ol type="a" start="2"><li><p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.11cm"> <font size="2" style="font-size: 11pt">W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: <br>Kierownik działu sprzętu medycznego i wyposażenia pan Janusz Chmielecki – nr tel. +48&nbsp;661&nbsp;379 445;</font></p></li><li><p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.11cm"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.&nbsp;</span></p></li></ol><p><br></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp; Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>